温州市国有企业

采  购  文  件

| 采购编号: | JFCQ20210012ZZ |
| --- | --- |
| 采购项目： | 永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备 |
| 采购方式： | 公开招标 |

采 购 人：温州市公路工程有限公司

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

二〇二一年十一月

目    录

第一部分    投标供应商须知	8

一、  说  明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	18

第二部分  合同主要条款	20

第三部分  采购内容及要求	20

第四部分    附件	34

第五部分   评标原则及方法	51

注：采购文件中部分加“▲”的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州市交通发展集团有限公司温州市公路工程有限公司关于永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司受温州市公路工程有限公司委托，就永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、采购编号：JFCQ20210012ZZ

二、采购类型：国企采购（非政府采购项目）

三、采购项目概况：（内容、用途、数量、简要技术要求等）

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 预算 金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备 | 1项 | 175万元 | 永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备项目，具体采购内容及要求见采购文件相关部分。 |

四、投标供应商资格要求：

（一）基本条件：

（1）符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（3）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

（二）特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

五、报名及采购文件发售：

1、报名时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8:30-11:30   下午：14:30-16:30  双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名（报名网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）（未注册的投标供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标供应商报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名地点及采购文件发售地点：温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼 4F23A室。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

六、投标及开标信息

投标截止时间：2021年12月 14 日14时30分整。

投标文件递交地点：温州市交通发展集团有限公司2楼开标大厅（温州市鹿城区车站大道669号尚品商务楼）。

开标时间：2021年 12 月 14 日14时30分整。

开标地点：温州市交通发展集团有限公司2楼开标大厅（温州市鹿城区车站大道669号尚品商务楼）。

七、投标保证金及交付方式：

▲人民币17000元整（投标供应商须在投标截止时间前将投标保证金以银行转帐形式缴纳并到帐，汇出账号须为投标供应商银行帐户）。

户名：政采云有限公司

账号： 190001010400276210000002708

开户行：中国农业银行杭州西湖支行。

八、其他事项：

- 购买采购文件时须提交的文件资料：

- 法定代表授权书或投标单位介绍信；

- 企业法人营业执照副本；

- “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果截图；

- 投标供应商认为需要提供的其他资料

以上资料若为复印件，须加盖投标供应商公章。

2、潜在投标供应商可在浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）进行免费注册，具体详见浙江政府采购网投标供应商注册要求，中标人应在合同签订前完成注册并成为正式注册投标供应商。

3、本项目公告期限为5个工作日。投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4、温州市交通发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市交通发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

5、书面质疑受理地点：温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼 4F23A室，联系人：陈先生，联系电话：13968782134。

6、特别告知：若本项目因LNG天然气建站安全评估及相关审批手续等事项，致使本项目无法履约的，本次项目终止并合同解除，退回相关履约保证金，采购人因上述原因终止采购的将不构成违约责任，投标单位在投标前需充分考虑上述风险。

九、联系方式

采购人名称：温州市公路工程有限公司

电话：0577-67006775

联系人：蔡先生

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼 4F23A室

联系人：陈先生

电话：0577-88997006

监督部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室

联系人：杨先生

联系电话：0577-67006776

温州市交通发展集团有限公司温州市公路工程有限公司关于永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备项目征求意见公示

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司将于近期就温州市公路工程有限公司所需永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备项目进行公开招标。现将采购文件公布如下，并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响国企采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2021年11 月25日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司，电子文档发送至以下信箱：406173998@qq.com或邮寄至我公司。

联系人：陈先生  电话：0577-88997006。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市公路工程有限公司

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2021年 11 月22日

前附须知表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州市公路工程有限公司 电话：0577-67006775 联系人：蔡先生 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 代理机构地址： 温州市龙湾区蒲州街道文会路9号楼四楼 4F23A室 联系人：陈工 电 话：0577-88997006 |
| 3 | 项目名称 | 永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备 项目编号：JFCQ20210012ZZ |
| 4 | 采购内容 | 采购永嘉沥青拌和基地LNG天然气设备，具体详见采购文件。 |
| 5 | 交货期 | 合同签订后按业主通知的时间送至浙江省温州市业主指定地点，设备到场后50日内完成安装，资料交付，手续办理等。 |
| 6 | ▲投标供应商资质格要求 | 见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 见采购公告 |
| 11 | 分包 | □允许。但分包部分须经业主同意，由业主、总体单位、分包部分签订甲、乙、丙三方合同，分包部分的工作质量由项目总体单位负责。 不允许 。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金(元)：见采购公告； |
| 15 | 投标文件份数 | 资格证明文件、技术资信标和商务标各一式6份，正本1份，副本5份 |
| 16 | 包装要求 | 正本和副本密封在一个包装袋中，资格证明文件、技术资信标和商务标分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，并注明“开标时启封”字样。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 见采购公告 |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：见采购公告 开标地点：见采购公告 |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查开启技术资信标、开启商务标（公布商务报价）资格审查技术资信标评审 商务标评审提交评标报告 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数。 |
| 21 | 疫情防控特别说明 | 1、投标人在递交投标文件前需出示健康码和行程码绿码，始发地或途经国内中、高疫情风险区的投标人，还须一并出示近7天核酸检测阴性证明，否则将不予进入开、评标现场。 2、健康码或行程码非绿码的（未能出示健康码和行程码，均视为非绿码），不得进入开、评标现场。 3、因上述原因导致投标文件无法递交的，由投标人自行承担相应责任。 |
| 22 | 注意事项 | 1）本采购文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“前附须知表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 5）监督部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室 联系人：杨先生 联系电话：0577-67006776 |

# 第一部分    投标供应商须知

# 一、  说  明

1.项目说明

1.1本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法规组织和实施的。

2．▲合格投标供应商

见采购公告

3.投标供应商代表

3.1指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）。

4.投标费用

4.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“采购采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

5.同品牌的认定

本项目为使用综合评分法的非单一产品采购项目，提供的核心产品品牌（核心产品为参数中打★产品）全部相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。提供的核心产品品牌仅部分相同，则仍认定为多家投标供应商。

# 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（采购公告为公告发布后至第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.采购文件的修改

3.1在投标文件递交截止期三个工作日前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间三个工作日前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网和温州国企采购平台上发布变更公告。

3.2采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.3为使投标供应商准备投标文件时有充分时间对采购文件修改部分进行研究并修改投标文件，采购机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有投标供应商。采购文件的修改

# 三、 投标文件的编制

1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照

采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝

的风险由投标供应商自行承担。

- ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：

3.1投标文件由资格证明文件、技术资信标和商务标三部分构成：

- 资格证明文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲资格证明文件（强制性要求，否则不能通过资格性审查的投标供应商，责任自负） | 附件十三 |
| 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力的证明材料； 出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |  |
| 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 |  |
| 1.3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 |  |
| 1.4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函； |  |
| 1.5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。 |  |
| 1.6 | 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果截图 |  |

注：▲上述基本资格条件审查材料、特定资格条件（如有）审查材料有一项不提供的，视为资格审查不通过,不进入后续评审。

- 技术资信标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲投标函 | 附件三 |
| 2 | ▲法定代表人声明书或法定代表人授权书 | 附件四 |
| 3 | ▲技术规格偏离表 | 附件五-1 |
| 4 | ▲商务条款偏离表 | 附件五-2 |
| 5 | 供应商简介 | 附件六 |
| 6 | 项目负责人简历表 | 附件七 |
| 7 | 供应商2018年11月至今相关业绩 | 附件八 |
| 8 | 产品、服务承诺及服务方案介绍 | 附件九 |
| 9 | 资信证明材料 | 附件十 |
| 10 | 合理化建议 | 附件十一 |
| 11 | 供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料 | 附件十二 |

说明：

- 供应商可在磋商响应文件中对采购服务的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于采购文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 技术资信标所提供的各种证书、证件、证明、执照等文件的复印件须加盖供应商有效的公章。

供应商可根据采购文件中的资信评分表，提供供应商认为需要提供的文件和资料。

- 商务（报价）标

| 序号 | 内容（标记▲项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲开标一览表 | 附件一 |
| 2 | ▲投标分项报价表 | 附件二 |

3.2投标文件格式

投标文件按统一格式填写，将资格证明文件、商务标和技术资信标分别装订成册（分别单独密封）。

3.3投标供应商随同投标文件提供的技术资料必须规范、完整，不能模棱两可、似是而非，否则将被视为未实质性响应采购要求。

4. 投标文件的签署及规定

4.1投标供应商应填写全称，同时加盖印章。

4.2投标文件中规定由法人代表签字或盖章的地方必须由法人代表或授权代表签署。

4.3投标文件资格证明文件、商务标和技术资信标各一式6份，其中正本1份,副本5份。

4.4投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

4.5投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

5.   投标报价

5.1  投标报价指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的服务价款，投标总价指完成采购文件中所载明的设备费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

5.2  投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。投标供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.3  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（统一格式）内容填写，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

5.4  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物及服务，须折合成人民币计入投标报价中。

5.5  ▲采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

5.6  采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

5.7  ▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

5.8  最低报价不能作为中标的保证。

6.   投标保证金

6.1  ▲投标供应商须在开标之前提交投标保证金。

6.2  中标供应商的投标保证金在与采购人签订了采购合同并在代理机构备案后5个工作日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

6.3  ▲发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

7.   投标有效期

7.1  自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

8.投标文件的密封及标记

8.1 投标供应商必须将投标文件的“资格证明文件”、“技术资信标”、“商务标”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“资格证明文件”、“技术资信标”、 “商务标”字样，封口处贴上封条。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样，加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封袋封条由投标供应商自制。

8.2如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

1.2▲投标供应商如是法定代表人或个体工商户经营者参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照或个体工商户营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格；

1.3▲投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金缴纳凭证、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），由评标委员会确认投标资格。

1.4▲法定代表人授权书原件、企业/事业法人营业执照或或个体工商户营业执照复印件等如密封在投标文件商务技术文件中，在商务技术文件开启后经查验符合要求亦为有效。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达采购机构。

2.2 投标供应商修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购机构。同时应在封皮上注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3若投标供应商以传真或电报形式通知采购机构撤回投标，随后必须补充有法定代表人或其授权代表签署的正式文件送达到采购机构。

2.4从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

3.发生下列情况之一的投标文件将被拒收

3.1  在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2  未购领采购文件或未在规定时间报名的；

3.3  没有按照采购文件的要求提供投标保证金收据；

3.4  未密封或未装订，封袋未按要求盖章签字或盖章的投标文件；

3.5  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.6  以电讯形式投标的投标文件；

3.7  不符合“前附须知表”中“疫情防控特别说明”的。

# 五、 开标和评标

1.评标委员会

采购人依法组建评标委员会。采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

2.评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标供应商代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

3.2参加开标大会的投标供应商应签署不存在影响公平竞争的《国企采购活动现场确认声明书》。未参加开标大会，但被确定为中标人的，应补签《国企采购活动现场确认声明书》。

3.3开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员按投标供应商提交采购响应文件的先后顺序当众拆封、清点采购响应文件（包括正本、副本）数量并宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容，然后送评标室评审；对不符合装订要求的采购响应文件，由现场工作人员退还投标供应商代表。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商不足3家的，除本章第4条款的规定外，不得开标。

3.4开标结束后，采购人代表或由采购人委托的评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 资格审查内容 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 有出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）： A. 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； B. 如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； C. 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； D. 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； E. 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 健全的财务会计制度 | 有出具具有良好的商业信誉健全的财务会计制度书面声明承诺函且已盖章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 有出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》且已盖章 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 有出具具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函且已盖章 |
| 5 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明且已盖章 |
| 6 | 信用信息查询 | 1. 查询网址： ⑴信用中国（www.creditchina.gov.cn） ⑵中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 2. 核对事项： 有无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，以评标委员会现场查询为准； 注：信用信息已修复的，以修复后的信息为准。 |
| 注：以上资料内容须清晰可辨的，模糊不清造成资格审查不予以通过，由投标供应商自行负责； |  |  |

3.5通过资格性审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。投标供应商提交的资料若有缺失，或无法证明符合本项目对合格投标供应商的资质要求，经采购人代表或由采购人委托的评标委员会认定为资格性审查不通过，其投标文件将不进入后续详细评审程序。除本章第4条款的规定外，合格投标供应商不足3家的，不得评标。

3.6评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.7▲没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1、商务技术文件阶段：

1.1、资格证明审核：

1）投标文件内容不能充分证明投标供应商符合投标资格条件的；

1.2、商务技术审核：

1）报名的投标供应商与参加投标的投标供应商发生实质性变更的且未提供有效证明的；

2）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件或技术方案，未声明哪一份有效的；

3）投标文件非投标供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

4）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

5）未按采购文件规定装订；

6）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标有效期、交货期、质保期等商务条款不能满足采购文件要求的；

11）投标文件附有采购人不能接受的条款；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

14）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

2、报价文件评审阶段：

1）投标供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价，未声明哪一份有效的；

2）投标文件内容未按采购文件规定签字或盖章的；

3）《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5）《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6）投标报价明显高于其市场报价或报价明显不合理或者低于成本，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

7）投标文件正、副本份数不足或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）投标供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）未实质性响应采购文件中带“▲”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

12）投标供应商串通投标，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

13）违反国家及有关部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

3、串通投标

1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.10  投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

3.11 投标的评定

评标委员会除考虑投标供应商的投标报价的竞争有利性外，同时还应考虑以下几方面：

（1） 交货及竣工时间的满足性；

（2） 与合同条款规定的付款方式和条件的偏差；

（3） 质量保证措施的可行性；

（4） 产品的质量水平、先进性和设备配套的齐全性；

（5） 投标供应商在甲方所在地为用户提供售后服务的保障措施；

（6） 投标供应商针对本项目安排的工程技术人员的业绩、素质、能力和信誉；

（7） 投标供应商的经营信誉、资信和实力；

（8） 投标供应商的同类业绩；

（9） 投标供应商提出的使采购人满意的优惠条款。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

4.根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体上公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在浙江政府采购网上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

5.投标文件的澄清

5.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，但澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有满足采购文件的实质性要求”，其投标不进入下一步评审。

6.确定中标候选供应商

6.1评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分第一和第二的分别为第一中标候选人和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由抽签决定排序）。

6.2  排名第一中标候选供应商放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

6.3  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7.评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

- 评标委员会确定的中标候选供应商经采购人审查合格后在浙江政府采购网及其他采购指定信息发布媒体上公示，参加采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自中标/成交公告期限届满之日（自公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑；采购单位在收到投标供应商的书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购代理机构或采购人的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。温州市交通发展集团有限公司纪检监察室牵头组织相关部门应当在收到投诉后10个工作日内作出投诉处理。投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据，质疑、投诉投标供应商需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 中标通知书

2.1中标（成交）供应商确定后，采购人将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标（成交）供应商均具有同等法律效力。

- 签订合同

3.1中标（成交）供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标（成交）供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标（成交）供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，中标（成交）供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标（成交）供应商之后的第一位的中标候选供应商签订采购合同。

3.3采购文件、中标（成交）供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标（成交）供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.5中标（成交）供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

- 履约保证金

4.1中标（成交）供应商在收到中标通知书后，签订合同前须向买方提交足额的履约担保，金额为合同金额的2%。

4.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

- 采购代理服务费

本项目采购代理服务费13000元整，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付。

# 第二部分  合同主要条款

（本合同格式仅做参考）

合同编      号：_________

买方：

卖方：

买卖双方根据    年   月   日招标编号为              的        （设备采购项目名称）        的招标结果以及招投标文件的相关要求，经双方协商一致，订立本合同：

- 总则

1、买方经过招标，选择确定卖方为本合同所述设备的供应方，根据招投标结果，经买卖双方协商一致，订立本合同。

第一条　下列名词和用语， 除上下文另有规定外，应为如下含义：

1.1“买方或业主”：系指               （招标人名称）或其合法承继者。

1.2“卖方”：系指              （中标人名称）或其合法承继者，即承担设备材料加工、制造和供应的一方或其合法继承人。

1.3“中标通知书”：系指买方正式接受卖方投标的接受信。

1.4“不可抗力”：系指任何一方都不能预见、后果超过合理控制范围、且不能避免或克服的自然事件和社会事件。

1.5“合同价款”：系指买方根据合同条款，用以在卖方全面正确地履行合同义务后支付给卖方的金额。

1.6“一方”：系指买方或卖方的任何一方。

1.7“服务”：系指合同规定的需由卖方承担的设备采购，产品生产、检验、运输、保险、交接验收，安装以及技术援助与保障、培训等合同中所提到的卖方的义务。

1.8“现场”：系指将要进行货物加工或使用的地点。

1.9“验收”：系指买方根据招标文件的技术标准和要求对所购货物进行接收和检验的程序。

1.10“日”：系指公历日。

1.11“月”：系指根据公历，从某个月份中某一天开始到下一个月相应日期的前一天为止的时间段。

第二条　合同文件的构成及解释顺序

除合同另有约定外，合同文件的组成和解释顺序如下：

（1）本合同的变更、补充协议等正式书面文件；

（2）本合同；

（3）中标通知书；

（4）投标文件；

（5）招标文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致，并按上述规定不能解决时，由双方合理协商解决；若经双方协商仍不能达成一致的，按本合同第二十三条约定的办法解决。

第三条  适用法律是指中华人民共和国的法律、行政法规，以及项目所在地的地方法规、地方规章或双方议定的公司、部门规章。

第四条  本合同使用中文书写、解释和说明。除招标文件技术标准和要求另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

第五条  本合同项下所供货物名称、型号及规格概述与单价（详见技术规范，以技术规范为准）：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 5.2 站内外安装主要材料表

以下主要为本规格书范围外的站内设备间连接所需的工艺材料表。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上产品单价已包含了投标人为履行合同所承担的所有责任和义务的全部补偿，包括货物材料费、机械设备费、人工费、包装费、装车费、运输费、保险费、卸货费、设备安装费、税金、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务费、售后服务费、风险费、利润等一切与履行合同有关的全部费用。以上产品的单价以人民币计付，在合同有效期和其必要的延长期内不因任何原因而作调整。

第六条  包装

6.1 除非本合同另有规定外，卖方提供的所有货物应采用合理的包装措施，使材料及设备避免磕碰、划伤、抛摔、撞击、曝晒、雨淋、油污和化学品污染等所造成的损害，以确保货物安全运抵现场。如果因为包装不妥或不合理而引起货物的损坏或丢失，卖方应按本合同第十五条的规定承担更换或赔偿的责任。如果因此而造成买方损失的，卖方应承担此类损失的全部赔偿责任。

6.2 卖方应就装车货物随车提供四套详细装箱单和质量证书，装箱单的内容包括该批货物的名称、合同号、技术规格、数量、出厂日期、装车日期等。

第七条  标志

卖方所供设备、材料的外表面上应有生产厂商的永久性标志，标志的标识流程及方法须按照国家相关标准及招标文件的技术标准和要求执行。

第八条  装运条件和费用承担

8.1卖方应在订货单要求的发货日 3 日前通知买方合同号、货物名称、技术规格、数量以及备妥待运日期。同时，卖方应将详细交货清单交给买家，交货清单详细内容包括合同号、货物名称、技术规格、数量、单价、总价、备妥待运日期，以及在运输和仓储过程中的特殊要求和注意事项等。

8.2 卖方在货物装车完成 24 小时内通知买方合同号、货物名称、技术规格、数量、车号、以及运抵现场的时间。

8.3本合同项下货物的交货地点为  买方在订货单中的指定地点  ，卖方负责将货物运抵交货地点并负责卸至地面。

8.4若因卖方未及时按本合同第8.1款和第8.2款的规定向买方发出通知，从而导致买方遭受损失的，卖方应向买方承担全部损失赔偿责任。

第九条  保险

货物发运前，卖方须根据货物的具体运输方式，向保险公司投保以买方为受益人，金额为发运货物价格 110% 的运输一切险，保险区段为卖方仓库到交货地点后  90 天止。

第十条  交货的数量、时间及地点

10.1本次合同数量及交货时间、地点如下

1）交货数量： 详见本合同附件“设备材料清单”、“专用工具清单”、“备品备件清单”

2）交货时间： 合同签订后    日内

3）交货地点：

10.2所有货物在交货之前的所有风险和责任均由卖方承担。如果在交货之前因运输等问题造成货物损失、损害等风险，卖方在本合同项下的义务与责任均不予解除。

第十一条  合同价款支付

11.1 合同总价：人民币（大写）                                  （¥         ）。

11.2支付

11.2.1 合同签订且买方通过LNG天然气建站安全评估及相关审批手续后10个工作日内，卖方提交下列单据经买方审核无误后,买方支付给卖方合同总价的30%作为合同设备的预付款，卖方须向买方提供该笔款项对应额度的收据，经买方确认的由卖方银行开具的金额为合同总价30%的以买方为受益人的无条件和不可撤销的履约担保正本一份。

11.2.2 所有货物运抵现场并经买方检查合格后次月支付到合同总价的70%。买方支付该笔款项前，卖方须向买方提供相当于合同总价全额的增值税专用发票（货物及安装一票制，税点为13%）。

11.2.3 所有货物完成现场拼装组对及调试并经买方验收通过后10日内，支付到合同总价的100%。

11.2.4 履约担保待质保期满且届时经检验无质量问题后无息退还。

11.3 卖方应严格按照相关要求发货，对于提前交货的设备及材料、多余的设备及材料以及不符合合同约定的设备及材料，买方因在代管期间所发生的保管费用以及非因买方保管不善而发生的损失须由卖方承担。

第十二条  违约责任

12.1	卖方对本合同项下全部材料与设备的制造、加工、运输、装卸、交货、安装调试等承担全部责任。

12.2	如果由于卖方的原因导致货物没能按期交货,则卖方应按以下方式向买方支付违约金：

1）延迟交货7日（含7日，下同）内支付迟交货物部分价值的0.5 %；

2）延迟交货8～10日内支付迟交货物部分价值的  1  %；

3）延迟交货11～15日内支付迟交货物部分价值的 2.5 %；

4）延迟交货15日以上，卖方除应向买方支付迟交货物部分价值的  5  %外，买方同时还有权终止合同。

若因延迟交货造成买方损失的，卖方应承担由此造成的一切损失的赔偿责任。此损失在履约担保中扣除，若履约担保额度不足时，买方保留向卖方进一步索赔的权利。

12.3	卖方应对所提供货物的性能承担保证责任，如果货物在安装使用过程中发现存在性能问题的，则卖方应按下述规定向买方承担违约赔偿责任：

若买卖双方对货物的性能、质量等是否存在缺陷存在争议的，则须共同委托具有相应资质的检测机构进行检测，费用由卖方承担。

12.4	当发生卖方按上述规定应向买方支付违约金时，买方有权自其应向卖方支付的任何款项中予以扣除。

第十三条  质量保证

13.1 卖方保证其提供的货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，在各个方面符合合同及招标文件中规定的技术规格和性能要求（技术标准和要求详见附件）。卖方应对所供设备的质量负责。买方将委托相关单位对设备焊缝等部位进行抽检，若检测结果不符合国家、行业相关规范或未达到技术规格书要求，卖方应对设备检验检测、返修以及因此造成的工期延误承担全部费用。

13.2合同货物的质量保证期为“自货物运抵交货地点且经买方检验无质量问题之日起12个月”。在质量保证期内，因卖方设计、制造或运输等导致的货物缺陷，卖方应承担相应责任。对于一般的、非紧急的情况，卖方须在3天内对买方提出的要求给予答复并处理；若遇到特殊的、紧急的情况，卖方须在24小时内对买方提出的要求给予答复并处理。若卖方未在本款约定时间内处理的，买方有权委托第三方处理，相应的费用从质保金中扣除。

13.3卖方保证买方为本合同或其任何部分规定用途而使用货物、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或其他工业产权或所有权等权属争议的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，买方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知卖方，卖方负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。

13.4卖方保证根据本合同的技术资料完整统一和内容正确、准确并能满足合同设备的安装、调试、运行和维修等要求。

第十四条  检测

14.1卖方应在发货前对货物的数量、规格、性能、质量等进行全面、准确的检验，并出具其货物符合合同规定的产品合格证和质保书等证明文件，相关证明文件将作为提交付款单据的一部分，但不应视为是对数量、规格、性能、质量等的定论。

14.2货物运抵现场后，买方将对货物的数量、规格、性能、质量等进行验收，并出具验收单。该验收单是卖方制作相关结算单、要求买方支付货款的依据，且该验收单不免除或减轻卖方对货物应承担的任何质量责任。如果经检验发现数量、规格、性能、质量等不符合合同规定时，买方有权向卖方提出索赔。

14.3 如果在本合同第十三条规定的质量保证期内，发现货物的数量、规格、性能、质量等与合同规定不符或证明有缺陷，买方有权立即将此情况通知卖方，同时卖方应负责处理，并对买方因此遭受的损失承担赔偿责任。

14.4若买卖双方对货物的性能、质量等是否存在缺陷存有争议的，则须共同委托具有相应资质的检测机构进行检测，费用由卖方承担。

第十五条  索赔

15.1 如果卖方提供的货物与合同不符，并且买方已于第十三条、第十四条规定的质量保证期内和检验、验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

15.1.1 卖方应向买方支付与被拒收货物价值等额的款项，并应负担由此发生的一切损失补偿和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用等。如果买方选择按本项解决索赔事宜，则在卖方支付前述款项和费用后，卖方将被免除按本合同交付该批货物的义务。

15.1.2 更换不合格的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担由此产生的一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用和损失。同时卖方应根据第十三条规定对更换的货物相应地延长质量保证期。

15.2如果买方提出索赔通知后20日内卖方未能答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的20日内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从应付卖方货款或质保金，获得索赔金额。

第十六条  不可抗力

16.1任何一方由于不可抗力而影响其履行合同义务时，可以延迟履行合同义务，但延迟履行合同义务的期限和范围应仅限于受不可抗力影响的期限和范围。无论本合同其他条款如何规定，任何一方均不得因不可抗力而要求调整合同价款。

16.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，尽快将所发生的不可抗力事件情况以传真、邮箱等方式通知另一方，同时受不可抗力影响的一方应设法尽量缩小这种影响以及由此而导致的延误。一旦不可抗力的影响消除后，先前受不可抗力影响的一方应立即将此情况通知对方，并即刻恢复履行受不可抗力影响的合同义务。

16.3 如果双方对不可抗力的影响预估将延续到一百天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

第十七条  违约、终止合同

17.1 若卖方违约则买方有权采取必要的措施予以补救。当出现下列卖方违约情况时，买方在向卖方发出书面违约通知后，可立即终止全部或部分合同：

1）卖方原因导致的延迟交货达15日以上；

2）卖方未能履行本合同下的某项义务，导致买方利益遭受损害的；

3）卖方破产或无清偿能力。

17.2若本项目因LNG天然气建站安全评估及相关审批手续等事项，致使本项目无法履约的，本次项目终止并合同解除，退回履约保证金；买方因上述原因终止合同的，不承担违约责任。

17.3 一旦买方根据本合同第17.1款终止部分或全部合同，买方有权按其认为适当的条件和方式采购未交付部分的货物，同时卖方应承担买方购买未交付货物的额外费用及损失。此外，对于买方未终止部分的合同，卖方应依照约定继续履行相关义务。

第十八条  变更指示

18.1 对于材料及设备的采购数量，买方有权于规定交货期的15天前予以调整，并以书面形式通知卖方，卖方在接到书面通知后应予以执行。买方将按本合同规定的综合单价计算并向卖方支付增加采购部分的款项。

18.2 买方在任何时候可以按本合同第十九条的规定向卖方发出书面指示，对合同的下列内容及相应条款作出变更或修改：

1） 合同项下需为买方特殊制造的规格、尺寸；

2） 装运方式和包装方式；

3） 交货地点；

4） 卖方须提供的服务。

18.3 若上述任何变更导致了卖方履行合同项下义务的费用或所需时间增减，买方应对合同价格和交货进度进行合理的调整。

第十九条  合同变更或修改

根据本合同第十八条的规定欲对合同条款作出任何变更或修改，买卖双方均须签署书面的合同修改书。

第二十条  通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以信函、电报、传真等书面形式发送，而另一方则应以书面形式予以确认。

第二十一条  合同文件资料的使用

21.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同文件或合同文件中的任何规定、任何有关技术规格或供货计划的资料、以及买方向卖方提供的与货物采购有关的其他资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，且所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

21.2 除非执行合同需要，否则在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用本合同第21.1款中所列的任何文件和资料。

第二十二条  合同生效

22.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章后生效。卖方须在合同签订后10日内向买方提交适格履约担保，形式为买方认可的银行履约保函；履约担保的金额为合同总价的10%；履约保函有效期至卖方履行完毕本合同全部供货义务并经买方验收合格之日止；索赔条件为买方向银行递交书面索赔通知。银行应见索即付，买方不需提供其他证明卖方违约之文件。

22.2本合同有效期自合同生效之日起到双方之间已完全履行完毕本合同约定的合同义务之日止。

第二十三条  争议的解决

23.1凡与本合同有关的或因履行本合同而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成一致时，双方约定向买方所在地人民法院提起诉讼予以解决。

23.2在争议解决期间，除涉及争议的条款外，双方仍应继续履行本合同的其他条款。

第二十四条  其他

24.1 本合同正本 贰 份，买卖双方各执 壹 份；副本 肆 份，买卖双方各执 贰 份。

24.2 本合同若有未尽事宜，经双方协商一致后签订补充合同。

24.3 招标文件技术标准和要求等作为本合同附件，与合同正文具有同等效力。

# 第三部分  采购内容及要求

本技术规格书适用于沥青搅拌站的LNG气化站，阐述了对LNG气化站的工艺系统气化设备设计、施工、材料、检验和验收等相关内容的最低要求。

- 1.概况

本项目LNG气化站共设60m3低温储罐1台；LNG气化能力为3000Nm3/h，设置2台3000Nm3/h主空温式气化器，分两组切换使用；设置1台300Nm3/h卸车增压撬，1台200Nm3/h储罐增压器，1台300 Nm3/h BOG加热器，1台300 Nm3/h EAG加热器及1台（3000+300）Nm3/h水浴式加热器，1套调压计量加臭撬，2套低压调压组合，PLC控制系统，以及整个沥清站LNG供气系统站内站外安装，含工艺阀门，仪表，调压阀等，报监手续等。

- 1.1管径尺寸对应表

本工程低温管道材质为奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；常温管道管材为20#钢无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》。对应尺寸表见下表。

管径尺寸对应表：

| 公称管径 | 外径、壁厚 |
| --- | --- |
| DN15 | 18×2.5 |
| DN20 | 25×3 |
| DN25 | 32×3.0 |
| DN32 | 38×3.5 |
| DN40 | 45×3.0 |
| DN50 | 57×3.5 |
| DN65 | 76×4.0 |
| DN80 | 89×4.0 |
| DN100 | 108×4.0 |
| DN150 | 159×4.5 |
| DN200 | 219×5.0 |
| DN300 | 325×8.0 |
| DN350 | 377×8.0 |
| DN400 | 426×10 |

- 1.2设备制造规范、标准及准则

| 序号 | 标准代号 | 技术标准规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 150.1～150.4－2011 | 《压力容器[合订本]》 |
| 2 | NB/T47012－2010 (JB/T 4750) | 《制冷装置用压力容器》 |
| 3 | GB/T 3274-2017 | 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 |
| 4 | GB/T 4237-2015 | 《不锈钢热轧钢板和钢带》 |
| 5 | GB/T 12459-2017 | 《钢制对焊管件 类型与参数》 |
| 6 | HG/T 20585－2011 | 《钢制低温压力容器技术要求》 |
| 7 | NB/T47013-2015 | 《承压设备无损检测》 |
| 8 | JB/T 5902-2015 | 《空气分离设备用氧气管道 技术》 |
| 9 | GB/T 4437.1-2015 | 《铝及铝合金热挤压管 第1部分：无缝圆管》 |
| 10 | GB/T 4437.2-2017 | 《铝及铝合金热挤压管 第2部分：有缝管》 |
| 11 | HG/T 20222-2017 | 《铝及铝合金焊接技术规程》 |
| 12 | GB/T 6893-2010 | 《铝及铝合金拉（轧）制无缝管》 |
| 13 | GB/T14976-2012 | 《流体输送用不锈钢无缝钢管》 |
| 14 | JB/T6896-2007 | 《空气分离设备表面清洁度》 |
| 15 | JB/T 4711-2003 | 《压力容器涂敷与运输包装》 |
| 16 | GB/T 19204-2003 | 《液化天然气的一般特性》 |
| 17 | GB/T 20368-2012 | 《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》 |
| 18 | GB50028-2006 | 《城镇燃气设计规范》 |
| 19 | TSG 21-2016 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》 |
| 20 | GB 50235-2010 | 《工业金属管道工程施工规范》 |
| 21 | NB/T 47041-2014 | 《塔式容器 标准释义与算例》 |
| 22 | JB/T 6898-2015 | 《低温液体贮运设备 使用安全规则》 |
| 23 | NB/T47003.1-2009 (JB/T 4735.1) | 《钢制焊接常压容器》 |
| 24 | GB 50205-2001 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 |
| 25 | GB/T 985.1-2008 | 《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 |
| 26 | GB/T 985.2-2008 | 《埋弧焊的推荐坡口》 |
| 27 | GB/T 8923.1-2011 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 |
| 28 | GB/T 8923.2-2008 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分: 已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》 |
| 29 | GB/T 8923.3-2009 | 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》 |
| 30 | GB/T 1184-1996 | 《形状和位置公差 未注公差值》 |
| 31 | GB/T 1804-2000 | 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》 |
| 32 | GB 7251.1-2013 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》 |
| 33 | GB 12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |
| 34 | GB/T 8163-2018 | 《输送流体用无缝钢管》 |
| 35 | GB/T 16508.1 ～16508.8-2013 | 《锅壳锅炉 [合订本] 》 |
| 36 | GB/T 13306-2011 | 《标牌》 |
| 37 | GB/T 13384-2008 | 《机电产品包装通用技术条件》 |
| 38 | GB 50054-2011 | 《低压配电设计规范》 |
| 39 | GB 50236-2011 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 |
| 40 | SY/T 0407-2012 | 《涂装前钢材表面处理规范》 |
| 41 | GB 50275-2010 | 《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 |
| 42 | GB 12348-2008 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |

其他相关的国家规范及行业标准。

以上各规范间同一类要求有不同的，按要求严格者执行。

参照标准：

ANSI美国国家标准NFPA59A-2009

- 2.设备供货需求

- 2.1主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温储罐 | 60m3 PN0.84MPa | 台 |  | 1 |  |  |  | 含根部阀 液位变送， 压力变送 |
| 2 | 卸车增压橇 | 300Nm3/h PN16 | 套 |  | 1 |  |  |  | 成橇提供 按工艺图 |
| 3 | 储罐增压器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.4～0.6 MPa 工作能力：800Nm3/h 设计温度：-196℃ 进/出工作温度：-145～－162℃/-145～－162℃ | 台 |  | 1 |  |  |  | 卧式 |
| 4 | 主空温式气化器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.5～0.8 MPa 工作能力：3000Nm3/h 设计温度：-196℃ 进/出工作温度：-145～－162℃/≥环境温度低10℃ | 台 |  | 2 |  |  |  | 立式 |
| 5 | BOG空温式加热器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.5～0.8 MPa 工作能力：300Nm3/h 设计温度：-196℃ 进/出工作温度：-145～－162℃/≥环境温度低10℃ | 台 |  | 1 |  |  |  | 立式 |
| 6 | EAG空温式加热器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：常压 工作能力：300Nm3/h 设计温度：-196℃ 进/出工作温度：-145～－162℃/≥环境温度低10℃ | 台 |  | 1 |  |  |  | 立式 |
| 7 | 水浴式加热器 | 设计压力：1.6MPa 工作压力：0.5～0.8 MPa 工作能力： 3000Nm3/h 设计温度：-40～60℃ 进/出工作温度：-30～5℃ |  | 台 | 1 |  |  |  | 立式 功率54KW |
| 8 | 低压调压组合 | 流量 3000Nm3/h 进压：0.2-0.3MPa 出压：30-50KPa |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 低压调压组合 | 流量 300Nm3/h 进压：0.2-0.3MPa 出压：30-50KPa |  | 套 | 1 |  |  |  | 导热油炉用 |
| 9 | 调压计量加臭撬 | 3000+300Nm/3 出压：0.2-0.3MPa |  | 台 | 1 |  |  |  | 双路调压 单路计量 |
| 10 | PLC控制系统 | 储罐液位压力，泄露报警， 连锁切断，出站压力，温度，并且含数据无线远传功能。 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |

- 2.2 站内外安装主要材料表

以下主要为本规格书范围外的站内设备间连接所需的工艺材料表。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工艺设备及附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 |  | 台 | 1 |  |  | 国优 |  |
| 2 | 放散塔 | DN150，高12m | 座 | 1 |  |  | 国优 |  |
| 3 | 卸车软管 | DN50， L=5m 与LNG槽车匹配， 设计压力1.6MPa | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 卸车软管 | DN32， L=5m 与LNG槽车匹配， 设计压力1.6MPa | 根 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 阻火器 | GZ-1 PN16 DN65 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 低温阀门 | O6Cr19Ni10 |  |  |  |  |  | LNG专用 |
| 1 | 低温长轴截止阀 | DJ-50 DN50 PN40 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | KDJ61F-40P DN50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 低温短轴截止阀 | DJ-50 DN50 PN40 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 低温短轴截止阀 | KJ61F-40P DN25 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | 低温升压调节阀 | DN25 PN16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低温降压调节阀 | DN25 PN16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 低温气动长轴 紧急切断阀 | KDQ661F-16 DN50 | 只 | 2 |  |  |  | 配电磁阀、阀位开关 |
| 7 | 低温安全阀 （全启式） | KDA22F-40PDN15×20 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | 低温安全阀 （全启式） | KDA22F-40P DN25×40 | 只 | 2 |  |  |  | 整定压力0.86MPa |
| (二) | 常温天然气阀门 | O6Cr19Ni10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰球阀 | Q41F-16P DN100 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| (三) | 常温天然气阀门 | 铸钢/碳钢 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 法兰球阀 | Q41F-16C DN100 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 法兰球阀 | Q41F-16C DN40 | 只 | 4 |  |  |  | 燃烧器前 |
| 3 | 法兰球阀 | DN150 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 安全阀（全启式） | A42F-16 DN40×50 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 调压器 | 型号：CL 流量:500Nm/3h 出压:30KPa | 台 | 1 |  |  | FISHER等进口品牌 | 燃烧器 |
| 6 | 法兰球阀 | Q341F-16C DN200 PN16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 法兰球阀 | Q41F-16C DN50 PN16 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 过滤器 | DN200 PN16 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 过滤器 | DN50 PN16 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 压力表+表阀 | 0-0.6MPa | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 压力表+表阀 | 0-0.1MPa | 套 | 2 |  |  |  |  |
| (四) | 氮气阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 截止阀 | J41F-16C DN15 | 只 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 球阀 | Q11F-16C DN25 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Q11F-16C DN15 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| (五) | 仪表风阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | Q11F-16C DN25 | 只 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Q11F-16C DN15 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 安全阀（全启式） | A42N-16 DN15x20 | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 三 | 管材、管件 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢无缝钢管 | GB/T14976-2012 |  |  |  |  |  | 06Cr19Ni10 |
|  |  | DN50-D57×3.5 | 米 | 264 |  |  |  |  |
|  |  | DN150-D159×5 | 米 | 66 |  |  |  |  |
|  |  | DN20-D25×2 | 米 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | DN18-D20×2 | 米 | 33 |  |  |  |  |
|  |  | DN100-D108×4.5 | 米 | 17 |  |  |  |  |
| 2 | 20#无缝钢管 | GB/T8163-2018 |  |  |  |  |  | 20# |
|  |  | DN250-D273×6 | 米 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | DN200-D219×5 | 米 | 220 |  |  |  |  |
|  |  | DN150-D159×5 | 米 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | DN65-D76×3.5 | 米 | 55 |  |  |  |  |
|  |  | DN50-D57×3.5 | 米 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | DN25-D35×2.5 | 米 | 33 |  |  |  |  |
| (二) | 不锈钢管件 | 按现场实际与图纸 | 批 | 1 |  |  |  | 06Cr19Ni10 |
|  | 碳钢管件 | 按现场实际与图纸 | 批 | 1 |  |  |  | 20# |
| (三) | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保冷全套加安装 | PIR | 套 | 1 |  |  |  | 双层 |
| 2 | 其余油漆、支架爬梯用钢等 |  | 批 | 1 |  |  |  |  |
| (四) | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 开工许可及罐体、管道使用证 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 罐体消防、喷淋材料及安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电器安装含通讯电缆，穿线管 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 管道无损检测 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 氮气置换及吹扫试压调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 竣工资料 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

- 3.技术参数及要求

- 3.1设计条件

1、极端最低环境温度：-5.6℃；极端最高环境温度：40.5℃；最冷月平均气温5.5℃；

2、设计湿度：78%；

3、要求最终气化器的实际换热面积不得少于计算值的1.2倍。

- 3.2卸车增压撬（本次采购数量1台）

卸车增压橇由卸车增压器、管件阀门、安全放散等设施组成，通过管道连接集成在一个底座橇上，橇体底座槽钢或工字钢组合的碳钢焊接件，做表面防腐。整个橇体底座和支撑结构应有足够的强度、刚度和稳定性。应设置便于吊装和运输的吊耳或吊装孔，及便于安装固定的地脚螺栓孔。可满足在简易混凝土基础上进行设备的现场管道连接和固定。投标方需提供橇装设备平面布置图及参考的土建基础、接口要求的图纸。

| 卸车增压橇 | 300Nm3/h PN16 | 套 | 1 | 成橇提供 按工艺图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

增压器为足量，卸车时间≤3h；

3.2.1卸车增压器技术参数

表3.1.5           卸车增压器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化能力 | Nm3/h | 300 |  |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -162 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | >-162 |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 6063 |
| 9 | 结构形式 | — | — | 卧式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 11 | 满负荷连续运行时间 | h | ≥8 |  |

- 3.3主空温式气化器（本次采购数量2台）

1、技术参数

主空温气化器技术参数详见下表：

表3.1.1              空温气化器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化能力 | Nm3/h | 3000 |  |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.5~0.89 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -162 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | ≥环境温度低10℃ |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 6063 |
| 9 | 主翅厚度 | mm | ≥2.1 |  |
| 10 | 副翅厚度 | mm | ≥1.9 |  |
| 9 | 结构形式 | — | — | 立式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 11 | 满负荷连续运行时间 | h | ≥8 |  |

2、主空温气化器结构设计及工艺技术要求

（1）5000Nm3/h空温式气化器入口管径为DN50，出口管径为DN150；

（2）主空温气化器允许的设备压力损失不大于30kPa。

（3）主空温气化器采用高支腿接口，支腿高度1.0m，主空温气化器基础按支腿底板大小设支腿基础，支腿底板与基础采用预留地脚螺栓固定。主空温气化器平面投影尺寸不大于3.5m×3.5m。

（4）设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

（5）供货时应配套供应配对法兰、垫片、螺栓、螺母；配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母；材料应附材质证明。

（6）与主空温气化器相连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为06Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A-70，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。所有低温（LNG）法兰、垫片等必须能够耐低温-196℃，并保证不泄漏。

（7）主空温气化器安装有固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要。

（8）主空温气化器支撑腿与底板必须满焊。气化器换热面积应满足在最低环境温度-9.6℃时，气化器能够达到表3.1.1空温式气化器技术要求的气化能力和运行出口温度的要求，设备提供厂家要有满足以上要求的换热面积计算书（包括材料强度、换热面积、压降、翅片管结冰厚度、导热系数、换热效率等）。

（9）焊缝应符合《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）的有关规定，管焊缝均需作表面着色检查。

（10）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按《空气分离设备表面清洁度》（JB/T 6896-2007）的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。

（11）产品检验合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，然后封闭进出管口。

（12）主空温气化器翅片厚度要求：主翅片厚度≥2.1mm，副翅片厚度≥1.9mm。

（13）顶部安装一圈避雷带。

- 3.4 储罐增压器（本次采购数量1台）

1、技术参数

储罐增压器技术参数详见下表：

表3.1.2            储罐增压器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化能力 | Nm3/h | 200 |  |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.4~0.6 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -162 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | >-162 |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 6063 |
| 9 | 结构形式 | — | — | 卧式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 10 | 满负荷连续运行时间 | h | ≥8 |  |

2、储罐增压器结构设计及工艺技术要求

（1）设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

（2）供货时应配套供应配对法兰、垫片、螺栓、螺母；配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母；材料应附材质证明。

（3）储罐增压器前后都采用不锈钢管，与其连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为06Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A2-70，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（4）储罐增压器安装有固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要。

（5）储罐增压器支撑腿与底板必须满焊，并有换热面积计算书（包括材料强度、换热面积、压降、翅片管结冰厚度、导热系数、换热效率等）。

（6）焊缝应符合《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）的有关规定，管焊缝均需作表面着色检查。

（7）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按《空气分离设备表面清洁度》（JB/T 6896-2007）的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。

（8）产品检验合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，然后封闭进出管口。

（9）储罐增压器翅片厚度要求：主翅片厚度≥2.0mm，副翅片厚度≥1.6mm。

- 3.5 BOG空温式加热器（本次采购数量1台）

1、技术参数

BOG空温式加热器技术参数详见下表：

表3.1.3         BOG空温式加热器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化能力 | Nm3/h | 300 |  |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.4~0.6 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -162 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | ≥环境温度低10℃ |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 6063 |
| 9 | 结构形式 | — |  | 立式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 11 | 满负荷连续运行时间 | h | ≥8 |  |

2、BOG空温式加热器结构设计及工艺技术要求

（1）BOG空温式加热器允许的设备压力损失不大于50kPa。

（2）BOG空温式加热器支腿高度不小于0.5m，支腿安装在槽钢底座上，底座采用槽钢焊接成整体。气化器基础按槽钢底座的大小设计成整体基础，槽钢底座与基础采用预留地脚螺栓固定。

（3）设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

（4）供货时应配套供应配对法兰、垫片、螺栓、螺母；配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母；材料应附材质证明。

（5）与BOG空温式加热器进口端相连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为06Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A2-70，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（6）与BOG空温式加热器出口端相连接法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为16MnD，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为35CrMo/30 CrMo。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（7）BOG空温式加热器安装有固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要。

（8）BOG空温式加热器支撑腿底板必须满焊，气化器换热面积应满足在最低环境温度-9.6℃时，气化器能够达到表3.1.3满足以上要求的换热面积计算书（包括材料强度、换热面积、压降、翅片管结冰厚度、导热系数、换热效率等）。

（9）焊缝应符合《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）的有关规定，管焊缝均需作表面着色检查。

（10）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按《空气分离设备表面清洁度》（JB/T 6896-2007）的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。

（11）产品检验合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，然后封闭进出管口。

（12）BOG空温式加热器翅片厚度要求：主翅片厚度≥1.8mm，副翅片厚度≥1.5mm。

- 3.6  EAG空温式加热器（本次采购数量1台）

1、技术参数

EAG空温式加热器技术参数详见下表：

表3.1.4         EAG空温式加热器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气化能力 | Nm3/h | 300 |  |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 |  | 常压 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -196 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -162 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | ≥环境温度低10℃ |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 6063 |
| 9 | 结构形式 | — | — | 立式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 12 | 满负荷连续运行时间 | h | ≥8 |  |

2、EAG空温式加热器结构设计及工艺技术要求

（1）EAG空温式加热器允许的设备压力损失不大于20kPa。

（2）设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

（3）供货时应配套供应配对法兰、垫片、螺栓、螺母；配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母；材料应附材质证明。

（4）与EAG空温式加热器进口端相连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为06Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用不锈钢金属缠绕垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（5）与EAG空温式加热器出口端相连接法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为16MnD，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用聚四氟乙烯垫片；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20613-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为35CrMo/30 CrMo。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（6）EAG空温式加热器安装有固定装置：固定装置将满足生产、运输、使用过程强度、稳定性需要。

（7）EAG空温式加热器支撑腿必须满焊，并有换热面积计算书（包括材料强度、换热面积、压降、翅片管结冰厚度、导热系数、换热效率等）。

（8）焊缝应符合《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）的有关规定，管焊缝均需作表面着色检查。

（9）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按《空气分离设备表面清洁度》（JB/T 6896-2007）的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。

（10）产品检验合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，然后封闭进出管口。

（11）EAG空温式加热器翅片厚度要求：主翅片厚度≥1.8mm，副翅片厚度≥1.5mm。

- 3.7水浴式加热器-电热式（本次采购数量1台）

1、技术参数

表3.1.6            水浴式加热器技术要求

| 序号 | 技术参数 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作能力 | Nm3/h | 3000 | 主管路30000 Nm3/h |
| 2 | 设计压力 | MPa | 1.6 |  |
| 3 | 工作压力 | MPa | 0.4～0.6 |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ | -9.6~40.5 |  |
| 5 | 设计温度 | ℃ | -40~60 |  |
| 6 | 进口温度 | ℃ | -30~0 |  |
| 7 | 出口温度 | ℃ | >5 |  |
| 8 | 主体材质 | — | — | 06Cr19Ni10，Q345R |
| 9 | 结构形式 | — | — | 立式 |
| 10 | 地震烈度 | 度 | ≥6 |  |
| 11 | 满负荷连续运行时间 | h | 24 |  |
| 12 |  |  |  |  |

2、水浴式加热器结构设计及工艺技术要求

（1）水浴式加热器采用电加热：功率：54KW,  壳程常压，工作水温60～80℃。NG进出设备的压降≤30kPa。

（2）设计采用成熟结构、保证设备强度的可靠性。

（3）供货时应配套供应配对法兰、垫片、螺栓、螺母；配套供应设备的支腿地脚螺栓、螺母；材料应附材质证明。

（4）水浴式加热器进口端采用不锈钢管，出口端采用碳钢管，与其出口端连接采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为20＃锻件，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用相应压力等级突面法兰用聚四氟乙烯垫片（HG/T20606-2009）；紧固用垫圈采用相应压力等级突面法兰用300HV平垫圈（GB/T97.2-2002）；紧固用螺母采用相应压力等级突面法兰用专用级Ⅱ型六角螺母（GB/T6175），材料为30CrMo；紧固用螺柱采用相应压力等级突面法兰用专用级全螺纹螺柱（HG/T20613），材料为35CrMo，全螺纹螺柱长度按《钢制管法兰用紧固件》（HG/T20613-2009）选配。要求法兰为配对法兰，垫片至少多带一副备用垫片。

（5）焊缝应符合《承压设备无损检测》（NB/T47013-2015）的有关规定，管焊缝均需作表面着色检查。

（6）所有管道均需去油处理，管腔脱脂按《空气分离设备表面清洁度》（JB/T 6896-2007）的有关测定方法和评定规则进行，忌油零件的表面油脂残留率≤125mg/m2。

（7）产品检验合格后，用干燥氮气吹扫掉管腔内水分和杂质，然后封闭进出管口。

- 3.8 低温长轴阀门

1、主要技术要求

适用介质：液化天然气（LNG）、液氮

适用温度：-196℃～+80℃

密封压力：同阀门公称压力

连接方式：≥DN50采用对接焊接，＜DN50采用承插焊。阀门能在线维修。

（1）阀体

1）低温阀门的结构长度按GB/T 12221的规定或按订货合同要求。

2）阀体在受介质压力和温度交变产生的应力及管道安装引起的附加应力的总载荷下，应能保持足够的强度。

3）对有流动方向要求的阀门，应在阀体上铸造或打印永久性指示介质流向的标志。

（2）阀盖

1）低温阀门的阀盖应根据不同的使用温度要求设计成便于保冷的长颈阀盖结构，以保证填料函底部的温度保持在0℃以上。

2）长颈部分与阀盖可以浇铸成一体，也可采用与本体材质相同的无缝钢管对焊到阀盖和填料箱上，对于公称尺寸不大于DN50的小口径的锻造阀门，也可以使用承插焊连接。焊后应消除焊接应力。

3）阀杆与长颈部分之间的间隙应按对流热损失尽可能小来设计，长颈部分的壁厚应保证与阀门公称压力和机械强度与刚度要求相适应的最小厚度以利于热传导。

4）对有上密封要求的低温阀门应设置上密封，上密封座密封面堆焊硬质合金。对奥氏体不锈钢阀门的上密封座密封面，可直接加工而成。

5）阀体和阀盖应采用螺栓、焊接或管接头连接。管接头连接阀盖仅适用于公称尺寸不大于DN50的低温阀门，管接头螺母应与阀体锁紧。不允许采用螺纹连接阀盖。

（3）阀杆

1）阀门的阀杆应具有上密封。并满足稳定性要求，以防止施加压力负载时产生失稳。

2）阀杆应该能够传递必需的扭矩或推力到阀门关闭件上，并能承受操作的载荷附加应力。

3）阀杆的危险截面应设置在不与介质接触的可见部位。

（4）阀瓣与阀座

1）对进出口侧均能密封的低温阀门应采取防止阀体中腔异常升压的措施，可设置降压孔、降压通道或采取其他泄压方式。

2）截止阀的阀瓣应采用锥面或球面密封结构，不允许使用平面密封的阀瓣。

3）低温阀门的密封副应设计成金属对金属或金属对软密封面。如采用软密封面则应由金属阀座支承，避免软密封阀座产生冷流变形。

4）除浮动阀座外，金属阀座应采用与阀体焊接连接。

5）在阀瓣和阀座密封面上堆焊硬质合金应符合JB/T 6438或相关标准的规定。使用温度低于-101℃时，堆焊后要进行深冷处理，即在研磨前浸在-196℃的液氮中保冷2h-6h后取出自然恢复到常温，然后研磨装配。

（5）填料函

1）低温阀门的填料函可采用通用阀门填料函结构或阀杆能自紧的二重填料结构等形式。高压情况下填料函宜采用带有中间金属隔离环的二重填料结构。

2）填料压紧装置不得采用与阀盖螺纹连接形式来对填料施加预紧力。

3）若合同规定，阀杆处密封可采用波纹管式密封。

（6）操作力

在工作条件下，手动操作阀门时，在手柄或手轮边缘最大作用力应不超过350N，在阀门开启和关闭瞬间，允许增加到1000N，当装有减速机构和执行机构时，应适应于环境温度及工况要求。

（7）防静电设计

用于易燃介质的阀门应设计成防静电结构，以保证阀门的导电性。用于易燃蒸气或液体的具有软阀座或软的关闭插入部件的阀门，在设计时应保证阀体和阀盖具有导电连贯性，放电路径最大电阻不应超过10Ω。为了检测防静电性，一个新的干燥阀门至少开关五次，然后，用直流电源测试时，电阻不超过12V。

2、主要零件材料

低温阀门用材料按工作温度及材料性能进行选择，并应符合下列要求：

（1）在工作温度下，材料不应产生低温脆性破坏，同时还应考虑耐介质的腐蚀性等要求；

（2）在工作温度下，材料的组织结构应稳定，以防止材料相变而引起体积变化。用于-101℃以下的低温阀门，其阀体、阀盖、阀瓣、阀座、阀杆等零件在精加工前应进行深冷处理；

(3）采用焊接结构时，应考虑到材料焊接性能及低温下焊缝的可靠性；

(4）低温阀门内件材料的选择应能避免在频繁操作情况下引起的卡阻、咬合和擦伤等现象，并考虑材料的电化学腐蚀，其耐腐蚀性能应不低于阀体。

阀门的所有材料应满足公称压力、密封压力、温度和介质的要求，建议使用下述材料或更好的材料：

1）阀体：不锈钢阀体为ANSI S316或ANSI S304（06Cr19Ni10）

2）阀盖：ANSI 316或ANSI S304（06Cr19Ni10）

3）阀瓣：ANSI 316

4）阀杆：ANSI 316

5）填料：PTFE（polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯）或PCTFE（Polychlorotrifluoroethylene聚三氟氯乙烯）或弹性石墨

6）阀瓣密封圈：PTFE或PCTFE

3、法兰、垫片、紧固件要求

阀门配套部件应包括垫圈、螺柱、螺母。具体法兰紧固件材料要求如下：

LNG低温阀门法兰连接采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为O6Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20634-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。

4、结构特性

（1）阀杆与填料座以及填料压套之间的间隙，应保证阀门在-196℃温度下灵活启闭。

（2）阀门对外连接方式为法兰连接或焊接接口。

（3）阀芯、垫片必须可以在管道上进行现场更换。

（4）处理好因闪蒸或气蚀对阀门的影响。

5、检验与试验

低温阀门出厂前的各项试验按照GB/T 249251、JB/T 9092的相关要求进行。

- 3.9 安全阀

采用低温弹簧封闭全启式安全阀。

1、材料：06Cr19Ni10。

2、介质： LNG，LN2。

3、设计温度：-196℃。

4、设计压力：PN25

5、安全泄放阀应是先导式安全泄放阀，其流量应小于每路最高流量的1%；

6、安全阀应有设定值调节装置，整定压力不大于最大工作压力的1.1倍，回座压力不小于最大工作压力的0.9倍。

7、安全阀应竖直安装，安全阀进口管道应短且直。其他技术条件应符合《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）要求。

8、安全阀在多次操作后，应仍能准确起跳和复位。

9、选用国内外知名品牌产品。

10、须提供校检证书。

- 3.10 压力表

1、设计温度：-196℃。

2、介质：LNG，LN2。

3、测量范围：调压前：0～1.6Mpa。

4、过程连接：1/2NPT（M），接口承压1.6MPa。

5、精度：1.6级。

6、须提供校检证书。

- 3.11 仪表阀

1、设计温度：-196℃。

2、设计压力：PN25。

3、连接压力表的阀门为仪表专用阀门，螺纹连接，包括活接头、连接短管与仪表成套供应。仪表阀为不锈钢材料制造。

- 3.12 保冷设计

管道绝热工程施工及验收规范应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GB50126-2008）的规定。低温工艺管道保冷层材料按二烯烃聚合物（LTD）、丁晴橡胶聚合物（LT）设计，本工程管径小于DN80的保冷管保温层厚度δ=100mm，其余δ=125mm，保冷层外用不锈钢板做保护，厚度≥0.3mm。

- 3.13低温管材及管件

1、低温管道采用奥氏体不锈钢，钢号06Cr19Ni10，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》相关要求。

供货商须在投标书中清楚列明所选的钢材及标准，并清楚交代有关壁厚之计算以证明所选用的钢材能适用于所需的操作压力及最高流量。

2）低温管件采用奥氏体不锈钢，钢号为06Cr19Ni10，符合《钢制无缝管件 类型与参数》（GB/T12459-2017）标准的对焊无缝管件（冲压），并具出厂合格证书。

- 3.14法兰及紧固件

与低温管道连接的法兰采用突面带颈对焊钢制管法兰（HG/T20592-2009），法兰材质为O6Cr19Ni10，接管外径壁厚与工艺管道相一致；法兰密封垫片采用金属缠绕式垫片（HG/T20610-2009），垫片形式为带内环和对中环型，金属带材料为00Cr19Ni10，填料为柔性石墨带；紧固件采用全螺纹螺柱、Ⅱ型六角螺母（HG/T20634-2009，GB/T6175，GB/T6176），材料为A193，B8M C1.2/A194-8M，螺柱、螺母应经冷加工硬化。

- 3.15 可燃气体泄漏探测系统

可燃气体探测系统应能快速和可靠地进行早期检测气体的泄漏，且系统性能的测试不应对系统的运行造成影响。系统由探测器、报警器组成。

投标方负责橇内可燃气体泄漏报警系统的设计，按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009要求设置可燃气体探测器。

- 3.16 常温管材及管件

1、常温管道的选用

气化器后水浴式加热器前常温管道管材为06Cr19Ni10不锈钢钢管，符合GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》相关要求。

水浴式加热器后常温管道管材为20#无缝钢管，符合GB/T8163-2018《输送流体用无缝钢管》相关要求。

2、常温管件的选用

常温管件采用不锈钢管件或无缝管件，管件材质同管材，应符合《钢制对焊管件 类型与参数》GB/T12459-2017的要求，并具出厂合格证书。

- 3.17手动球阀

1、公称压力：调压前 PN16；调压后 PN16。

2、法兰连接：按HG/T20592-2009 RF标准。

3、阀座和阀杆应有二次密封，阀座应有独立的注脂口，注脂口可带压更换。推荐使用的密封脂应满足功能要求，保证在本技术规格书中规定的工况条件下性能稳定，在天然气中不挥发、干裂、在油中不溶解，不起化学变化。

4、阀门的阀杆应设计成在介质压力作用下拆开阀杆密封挡圈（如填料压盖）时，阀杆不致于脱出的结构。阀杆应有良好的外部保护措施，防止外部物质进入阀杆的密封处。

5、阀门应装有现场阀位指示器和开、关的机械限位装置，以确定阀门的开关位置。手轮和扳手的最大操作力不应超过350N，扳手长度不应超过阀门面距或端距的两倍。

6、阀门均应为防火安全型，且能满足API 6FA/607的要求并提供相应证书。

8、不锈钢管管道阀门采用06Cr19Ni10材质；无缝钢管管道阀门采用WCB材质。

9、口径＞DN150的手动球阀：铸钢球阀，带齿轮箱，涡轮涡杆手轮操作。口径≤DN150的手动球阀：铸钢浮动球式球阀，手轮或手柄操作。

- 3.18 常温安全阀

1、法兰连接：按HG/T20592-2009 RF标准RF。

2、弹簧全启式。

3、公称压力：调压前 PN16；调压后 PN16。

4、安全阀应有设定值调节装置，整定压力不大于最大工作压力的1.1倍，回座压力不小于最大工作压力的0.9倍。

5、选用国内外知名品牌产品；

6、须提供校检证书。

4.资料交付

4.1基本要求

1、投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体编写；

2、投标方需对所投标的设备系统作出方案说明；

3、设计方案包括：执行相关的标准或规范，工艺流程图及说明，所用设备、配件的名称、规格型号、数量、主要性能、生产厂及生产厂概况，整体安装图及安装要求等

4、设备的工艺参数、消耗参数及说明；

5、设备操作手册；

6、设备的配置方案及说明；

7、供货进度一览表。

8、供货商认为有必要提供的其他资料。

4.2设备总装图

卖方应在合同签订后7日内提交买方开展工程设计及安装所需的技术文件和图纸，包括但不限于设备总装图、平面图、立面图、剖面图、三维轴测图、设备强度设计计算书、热平衡计算书、设备基础及地脚螺栓图等，以上文件要求提供图纸、文字资料和CAD电子版资料各一份。经设计单位与需方认可各设备结构形式及开口方位，方可投入制造。

4.3竣工资料

在设备交货时提交给需方三套竣工资料：

竣工资料包含内容：

1、设备竣工图（包含设备总装图、强度计算说明书）。

2、设备安装、使用、维护及保养说明书。

3、产品监检证书。

4、产品质量证明书：

5、产品合格证；

6、产品技术特性；

7、原材料质量证明书；

8、容器外观及几何尺寸检验报告；

9、换热管焊缝射线检测报告；

10、铝翅片换热管渗透控伤报告；

11、压力试验、气密性试验检测报告；

12、产品制造变更报告；

13、钢板、锻件超声波检测报告；

14、焊缝射线检测底片评定表。

15、装箱

5.安装及测试

1、供应商所提供空温式气化器设备应满足以下要求：

（1）详细提供项目所用气化器的抗风载和抗地震强度计算书，气化器结构强度须安全承受6级地震和12级台风的灾害性环境。

（2）详细提供设计计算书（传热、材料强度等计算）。

（3）详细提供气化器在具体温度、湿度、工作压力、流量、运行时间等条件下的实际运行能力计算书，通过计算提供详细的各类空温式气化器换热面积和热负荷、气化器压降、翅片管结冰厚度、导热系数、出气温度等参数。气化器出气温度不得低于环境温度10℃。

（4）翅片管管壁厚度应按气化器“设计最大工作压力”达到压力管道或压力容器要求，或满足国际低温工业通用的ASME标准或其他国际标准对空温式气化器的翅片管管壁的具体要求，以技术参数表中的要求为底限。

（5）详细提供生产气化器所用主材质的性能分析报告书，主材质应使用优质可耐深冷运行的材料，要求材料导热系数高，综合性能良好，材料来源具有可追溯性。

（6）气化器流程、结构合理性，提供气化器过冷管段应对频繁冷热交替工况下材料疲劳、形变的措施。

（7）气化器内部供介质流通部分应按国际低温工业氧气清洗标准彻底清洁，供应商须出具规范的氧清洗证书，以确保气化器对可燃、助燃介质服务的安全性。

（8）供方须负责设备的安装指导、调试并使之投入运行。

（9）空温式气化器的设计、制造、检验参照相关国家标准。

2、交货时应配套对接法兰、垫片、螺栓、螺母。要求详见各设备要求。

3、焊接工艺评定及焊工资格

（1）焊接工艺评定:

①供方应在焊接生产开始之前，根据相关标准、规范（提供执行之标准、规范）制定详细的焊接工艺指导书。

②根据该指导书准备焊工试件，然后对其作破坏性试验以作评定，并作记录。记录正本须给予需方审核。焊接工艺评定的进行需方有权委派代表参加，供方应在工艺评定前三日通知需方有关的日期、时间及地点。

③依据评定合格的工艺指导书编制焊接工艺规程，并征求需方审核及存档。

（2）焊工资格考试:

①在进行设备、连接管安装焊接之前，每个焊工应根据上述所制定的焊接工艺规程通过焊工资格考试。供方须提供焊工的姓名及考试结果予需方审核及存档；在进行设备焊接前，应以书面形式通知需方，需方有权委派相关人员进行现场监造。

②焊工资格考试的进行需方有权委派代表参加。供方应在考试前七日通知需方有关考试的日期、时间及地点。

（3）焊接检验

①所有管道与管道焊接的焊缝必须作外观检定及两种方式的无损探伤，并就每个焊缝有单独的检定及探伤结果及报告。所有探伤结果及报告正本应给予需方审核及存档。

②100%对接焊缝应进行全周长射线探伤，100%翅片与管道焊接的焊缝应进行磁粉探伤；所有无损检测均应符合NB/T47013-2015的规定。

③当有不能使用射线探伤之焊缝及对射线探伤有疑问时应使用超声波探伤，应100%以超声波探伤检验并符合NB/T47013-2015的规定。

④给予需方的竣工图上应标明焊缝编号，焊接日期，无损检验方法，底片编号，焊缝补焊位置及施焊焊工代号。所有底片应交予需方审核。

⑤设备焊接必须通过当地技术监督部门的监检，并提供由当地技术监督部门出具的监检证书及印有当地技术监督部门盖公章的竣工图。

（4）管道清理

1）各连接管在做整体或单项管道试压前应进行管道清理，确保管道内没有杂物泥污等。

2）各连接管及设备在投入使用前应进行干燥清理，确保管道及设备内没有积水并达到NB/T 47012-2010(JB/T 4750)标准规范或ASME标准要求。

（5）试压

1）设备及设备所有外部连接管应按要求做整体或单项压力试验，压力试验应符合NB/T 47012-2010(JB/T 4750)标准规范或ASME标准要求。

2）强度试验:

其试验压力值，稳压时间及允许压降值应符合NB/T 47012-2010（JB/T 4750）标准规范或ASME标准要求。

3）严密性气体试验：

严密性试验应在强度试验合格后,其试验压力值，稳压时间及允许降压值应符合NB/T 47012-2010(JB/T 4750)标准规范或ASME标准要求。所有外部连接管及阀门、仪表应与设备或单体做一次严密性气体试验。此外还需有足够稳压时间使所有非焊接的接口能完成测漏。

4）所有试验必须由供货方在制造厂内进行。

5）设备投入运行或调试时，所有装置及管道设施，应于压力逐步提升时进行重复测漏，以确保设备及相关设施没有泄漏情况。

6）用以试压的压力表，必须用两个量程相同的在校验期内的压力表，量程为压力试验压力的两倍为宜，压力表精度为１.５级，可以容易简便读出其测量压力。

7）所有压力测试需方有权委派代表参加。供方应在测试前七日通知需方有关的日期、时间及地点。

8）所有测试结果及报告的正本应交予需方审核及存档。

（6）产品制造、检验及验收标准

本次招标产品必须对其进行气压、气密性、气化率等试验。气压试验中所用气体应为干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体。

供方需按招标文件要求对所招标设备提供设计、安装、测试、投入运行。设备生产须持有的全国工业产品生产许可证、并通过ISO9000质量保证体系认证或等效的质量认证，供方所呈交的投标书须附上此类证书。投标人应具备本产品设计制造能力，并提供产品说明书、产品质量证明书和相应的设计制造资质证明文件。技术资料满足需方施工、生产、维护要求的装配图纸2套。

（7）标志、质量证明书、包装、运输、储存

1）产品合格证：按照执行及验收标准提供所有相关材料的检验证书及合格证。

2）容器说明书。容器说明书应至少包括：

①容器特性（包括设计压力、最大允许工作压力、试验压力、设计温度、工作介质、气化器类别）

②设计总图

③主要零部件表

3）质量证明书应包括：按照执行及验收标准提供所有相关材料的检验证书及合格证。

①主要零部件材料的化学成分和力学性能

②无损探伤报告

③焊接质量的检查报告

④压力试验和气密性试验报告

4）每台设备必须在显著位置打印字迹清晰的永久性标志。

5）标志应包括以下内容:

① 设备型号

②制造厂名或制造许可证号码

③设计压力

④最大允许工作压力

⑤出厂日期或批号

6）包装、运输

设备的包装和运输参照《压力容器涂敷与运输包装》（JB/T 4711-2003）的规定执行。

6.备品备件及特殊工具

1、投产与运行时所需备品、备件应由供货商推荐并由供货商提供，在投标书中应列出。

2、由供货商推荐的运行期为两年的备品、备件应单独列表，并单独报价。供货商应提供能够保证备品、备件供应的时间、供应方法和渠道，需方保留购买全部或部分备品备件的权力。

3、维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在其标书中列出。

7.产品质量及质量保证

1、供方保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的设备，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能；

2、供方保证，本系统设备经过其正确指导安装及调试后，在整个系统运行后规定时间内，达到合同规定要求；

3、供方应保证在合同规定的质量保证期内，对因其提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有责任由供方负责；

4、质量保证期为该设备验收及正式投入运行后12个月；

5、在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合，或证明货物有缺陷，需方有权根据质量技术监督局等部门出具的检验书，向供方提出索赔。

8.包装和运输

1、包装和运输应符合有关标准和规范的要求，确保设备不受损坏。包装应清晰标注不准倒置、吊装重心等装运防护标识、并严格遵守。备品备件单独包装，确保5年存储期内不受损坏。

2、设备包装应注明设备名称、用途、安装地点、发货及收货人名称和地址。每个包装箱均应附有详细的装箱清单。

3、对于撬装设备要求所含设备阀门配件集成于一个橇座内，整个橇座可通过普通平板挂车进行正常运输（不超高超宽）。

9.现场验收

1、设备运抵现场后，由供货商与业主共同检验，并接受安装所在地政府有权部门的检验。发现问题，由供货商负责解决。

2、在设备安装和投运期间，供货商应在接到业主通知后2天内派遣有经验的技术人员到达现场进行指导，协助并监督设备的正确安装并保证其投入正常运行。

# 第四部分    附件

附件一：

开标一览表

投标供应商名称：                                                 采购编号：

| 项目名称 | 投标价（单位：元人民币） | 交货期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

说明：1.此栏内投标总价应与附件二“投标分项报价表”中投标总计价相一致。

2.投标供应商须按采购文件规定的数量进行报价；

3.投标报价指供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商所有的服务价款，投标总价指完成采购文件中所载明的设备费、材料费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验及验收费（含第三方验收）、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、人员工资、技术支持、上门服务、售后服务费、培训费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费等全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

- 附件二  投标分项报价表

- 投标分项报价表

采购编号：                     项目名称：              投标供应商名称：                             单位：元

| 项目名称 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌 | 厂家 | 规格型号 | 综合单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。3、采购需求中的“主要设备表”和“站内外安装主要材料表”需逐项报价，未提供报价的视为由投标单位免费提供。4、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。5、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、安装所需辅材费用、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。6、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：                              投标供应商代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件三：

投 标 函

致：

根据贵方为                 项目（项目编号:       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的资格证明文件；

（二）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的技术资信标；

（三）按“投标供应商须知”要求编制投标文件的商务（价格）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，在投标有效期内撤回投标，其投标保证金贵方可不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称

公章

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期

附件四：

（1）法定代表人声明书

致：（采购人）

本人（法定代表人姓名）为（投标供应商全称）的法定代表人。我公司参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，由我本人全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权书

致：（采购人）

（投标供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名） 授权（全权代表姓名）为本项目全权代表，参加贵处组织的（采购项目名称、采购编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。联系方式如下：手机号码：       联系邮箱:         详细通讯地址：              。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件

说明：

1、若投标供应商代表为法定代表人，应提供声明书（1）并提交法定代表人身份证正反面复印件；

2、若投标供应商代表为法定代表人授权的委托代理人，应提供授权书（2），并附法定代表人及授权代表的身份证正反面复印件。

附件五-1：

技术规格偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注：1、按照采购文件“第三部分 采购内容及要求”中“三、技术需求”进行逐条响应未提供佐证材料的，否则视为负偏离予以扣分。

▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件五-2：

商务条款偏离表

供应商名称：                                          采购编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：1、不填写此表视为完全响应采购文件内容。

▲2、未提供此表的视为不响应采购文件实质性要求。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件六

供应商简介

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件七

项目负责人简历表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 工作经历 |  |  |  |  |
| 3、从相关专业年限 |  |  |  |  |  |  |
| 4、负责人相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 完成年份 |  |

注：

1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

2、后附人员相应证书和社保证明材料，社保证明材料以当地社保部门出具并盖章的或当地政务服务网打印的社会保险参保证明为准。

供应商全称（盖章）：

日期：  年   月  日

附件八

供应商2018年11月至今相关业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务对象基本信息 | 合同金额 | 合同 签订时间 | 用户联系人 /联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 2018年11月（以签订合同时间为准）以来供应商同类项目业绩。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件九、产品、服务承诺及服务方案介绍

1）质保期

2）维修服务承诺、售后服务的内容、措施和承诺、培训服务

3）零配件及耗材供应

4）产品的总体介绍，技术规格与功能的详细说明和产品样本

5）产品的质量保证措施及供货措施

6）产品安装、调试及验收的方案

7）产品的型号规格和制造商明细表

8）其他投标人认为需要介绍的产品相关服务内容

附件十、资信证明材料

1）有效的质量管理体系认证证书等（如有）

2）投标产品获得国家、省级以上部门给予的相关荣誉证书（如有）

附件十一、合理化建议（如有）

附件十二、供应商认为需要提供的资料、采购文件要求提供的其他资料、为了响应评标办法所需提供的充分证明材料。（如有）

附件十三：

（一）具有独立承担民事责任的能力的证明材料；

出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

A.	如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

B.	如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

C.	如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

D.	如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

E.	如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

出具具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的《承诺函》；（内容根据项目情况由投标供应商自定）

特别说明：法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标供应商须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

（采购人）：

我方 （投标供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

出具投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）。

投标供应商近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式参考）； 承诺函 （采购人）： 我方（供应商）在参加本次采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。 特此承诺！ 投标供应商全称（盖单位公章）： 投标文件签署人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；评标活动依法进行，评标过程严格保密；评标活动及当事人接受依法实施的监督。

二．评标组织

1.评标委员会：评标委员会由采购人依法组建。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。评委会负责本次采购的评标活动，并向采购人推荐中标人。

2.业务监督机构：本次采购由温州市交通发展集团有限公司纪检监察室负责监管。

三、评标程序

本次评标，技术资信标和商务标同时开启，程序如下：

第一步：在开标室同时开启技术资信标、商务标，并公布商务标报价；

第二步：采购人代表或由采购人委托的评标委员会根据评标原则和评标办法，对各投标供应商的投标资格进行审查，资格审查不通过的投标供应商做无效标处理，不进入评审。

第三步：评标委员会对合格投标供应商的技术资信标进行评审，技术资信标不合格的投标供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第四步：公布审查结果和技术资信标得分情况后，评标委员会对有效投标供应商的商务标进行评审。

第四步：对商务标评审后，根据综合评审结果，评标委员会提交评标报告。

四、评标办法

本项目采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以综合得分最高、次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选供应商的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），商务标（报价）30分（价格权值30%）。

五、评分细则

1、技术、资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分分数的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标供应商的行业信誉、经营实力、技术力量等情况进行综合比较打分。 A档：3-5分；B档：1-3分；C档：0-1分。 | 5分 |
| 2 | 投标设备技术参数响应情况 | 主空温式气化器气化能力、设计压力、工作压力、地震烈度等技术参数综合评价，进行分档评分。 A档：5-8分；B档：2-5分；C档：0-2分。 | 8分 |
|  |  | 储罐增压器气化能力、设计压力、工作压力、地震烈度等技术参数综合评价，进行分档评分。 A档：3-5分；B档：1-3分；C档：0-1分。 | 5分 |
|  |  | BOG与EAG加热器气化能力、设计压力、工作压力、地震烈度等技术参数综合评价，进行分档评分 A档：3-5分；B档：1-3分；C档：0-1分。 | 5分 |
|  |  | 选用全自动控制，控制点完善等综合评价，进行分档评分 A档：3-5分；B档：1-3分；C档：0-1分。 | 5分 |
|  |  | 投标设备有完备、可靠的质量管理体系、有足够的设计、工艺、加工、检验能力，产品符合国家相关标准得，进行分档评分。 A档：3-5分；B档：1-3分；C档：0-1分。 | 5分 |
| 3 | 投标人的业绩 | 规模在单台3000Nm3/h及以上LNG站气化器，调压撬撬装设备业绩，近3年（自2018年11月1日以来）总的业绩数量 由高到低进行排序，第一名15分，第二名14分，第三名13分，以此类推，最低1分。（提供合同复印件予予以证明，时间以合同签订时间为准，合同内未体现单台规模的，还须提供业主证明并加盖业主公章，否则不予认可；未提供业绩的得0分） | 15分 |
| 4 | 质量保证 | 设备性能稳定、可靠、具有良好的使用效果，完全满足并高于招标文件要求的得2分，基本满足招标文件要求的得1分。 | 2分 |
|  |  | 生产能力、加工技术完全满足并高于招标文件要求的得2分，基本满足招标文件要求的得1分。 | 2分 |
|  |  | 设备经过国家相关行政部门检测、符合国内相关标准，完全满足并高于招标文件要求的得1分，基本满足招标文件要求的得0.5分。 | 1分 |
| 5 | 售后服务 | 有可信的售后服务承诺和措施、确保服务及时有效得1分，；增加安全承诺、运营维护增值服务的，视增值服务内容由评委酌情加分，最高2分 | 3分 |
|  |  | 售后服务便利性：根据投标人最近的售后服务网点与项目所在地的远近，进行分档量分。 A档：1-2分；B档：0-1分。 注：投标人须提供售后服务网点相关证明材料（如营业执照、工商登记证明等）、地图导航截图。 | 2分 |
|  |  | 设备投入使用后，投标人承诺一年每季度到场对设备运行情况进行检查得2分，两年每季度到场对设备运行情况进行检查得4分； 注：投标人须提供单独承诺并加盖公章，否则不予认可。 | 4分 |
|  |  | 发生设备故障，投标人能在12小时内响应，并在72小时内予以排除得1分；在8小时内响应，并在48小时内予以排除得2分；在4小时内响应，并在24小时内予以排除得3分； 注：投标人须提供单独承诺并加盖公章，否则不予认可。 | 3分 |
| 6 | 质保期 | 在质保期为12个月基础上，每增加6个月加2.5分，加满5分为止。 | 5分 |

2、商务评分（30分）：

满足采购文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价。

（1）有效投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×30保留小数2位）（四舍五入，保留小数点后2位）.

- ▲本项目采购预算为人民币175万元整,如供应商报价超过采购预算，其投标文件作无效标处理。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4、评标委员会按综合得分由高到低顺序排列，排名前2名（含）的投标供应商分别为本项目的第一中标候选供应商和第二中标候选供应商，其他投标供应商不再作为中标供应商推荐（得分相同投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，由评委抽签决定排序），并提交评标报告。

5、如本项目有效中标候选人只有一家，评标委员会认定本次采购不具备竞争性，应予废标，重新组织采购。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以选择与第二中标候选人签订合同，若第二中标候选人也存在上述情形无法签约的，则本项目采购失败，重新组织采购。

七、确定中标人

中标供应商经采购人确认后，中标结果在温州市国有企业采购信息平台上公告，在发布中标公告的同时，采购采购单位将向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购机构备查。