温州市国有企业采购

采 购 文 件

| 项目编号： | WGSS-JFJT-X-2026003 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 金海湖信息化展厅机房设备 |
| 采购方式： | 公 开 招 标 |

| 采购人： | 温州信达交通工程试验检测有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 大地工程咨询有限公司 |
| 二〇二六年六月 |  |

目    录

温州市交发集团所属温州信达交通工程试验检测有限公司关于金海湖信息化展厅机房设备项目的采购公告	4

投标供应商须知前附表	8

第一部分  投标供应商须知	10

第二部分  合同条款	21

第三部分  附件	29

第四部分  采购内容及要求	59

第五部分  评标原则及方法	78

注：采购文件中部分加“▲”并加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

投标报名申请表

| 日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 金海湖信息化展厅机房设备 |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |  |
| 采购编号 |  | WGSS-JFJT-X-2026003 |  |  |  |  |
| 投标申请单位名称 （加盖单位公章） |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| E-mail |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 通信地址 |  |  |  |  |  |  |
| 提交的报名资料清单 （以下内容由采购代理机构工作人员填写） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 提交资料名称 |  |  | 是否 提交 | 备注 |  |
| 1 | 企业法人营业执照副本复印件（加盖公章扫描件） |  |  |  |  |  |
| 2 | 标书购买费用凭证（加盖公章扫描件） |  |  |  |  |  |

# 温州市交发集团所属温州信达交通工程试验检测有限公司关于金海湖信息化展厅机房设备项目的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关规定，大地工程咨询有限公司受温州信达交通工程试验检测有限公司委托，就所需金海湖信息化展厅机房设备项目以公开招标的方式进行采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

- 一、项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

- 二、采购类型：国企采购（非政府采购）

三、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金海湖信息化展厅机房设备 | 1 | 项 | 263万元 | 温州信达交通工程试验检测有限公司所需金海湖信息化展厅机房设备，采购内容及详细技术要求见第四部分采购内容及要求。 |  |

四、投标供应商资格要求：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商参加国有企业采购活动应当具备的资格条件。

- 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 3、至本项目投标截止时间前供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。

- 4、本项目不接受联合体投标。

五、发售采购文件时间及地点：

发售采购文件时间：2026年6月12日至投标截止时间前（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00（节假日除外），未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标，投标供应商如对采购文件有异议应按采购文件规定的时间提出，逾期提出的，采购组织机构可不予受理、答复）。

采购文件售价：人民币500元/份(售后不退)。

采购文件发售地点：乐采云平台。

获取采购文件方式及注意事项：

- 网上报名：请供应商登录“乐采云”（www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），（操作路径：供应商注册（登录）-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司；帐号：33050162870500000188；开户银行：中国建设银行温州双龙支行；），将供应商报名申请表（格式详见采购文件）、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章扫描件）、标书购买费用凭证（加盖公章扫描件）等发送至代理机构电子邮箱249168092@qq.com）并联系采购代理公司审核。

- 六、投标截止时间：2026年6月30日09时30分整。

- 七、投标文件提交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

- 八、开标时间：2026年6月30日09时30分整。

- 九、开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕）。

- 十、投标保证金及交付方式：

- 1、投标保证金额：人民币贰万元整（投标供应商须在2026年6月30日09时30分前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标供应商银行账户）。

- 户名：大地工程咨询有限公司温州第一分公司

- 账号：33050162870500000188

- 开户行：中国建设银行温州双龙支行

- 十一、其他事项：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起5日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。

2、温州市交通发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市交通发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、采购文件发售截止时间之后潜在投标供应商仍然可以购买采购文件，但该投标供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

4、书面质疑受理地点：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室，书面质疑文件接收人：郑瑞木，电话：15068415600，0577-88551608。

- 十二、联系方式

采购人：温州信达交通工程试验检测有限公司

地 址：温州市永嘉县瓯北镇和三村瓯北绕城高速收费站内

联系人：潘女士

电话：0577-67965018

采购代理机构名称：大地工程咨询有限公司

地 址：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室

联系人：郑瑞木

电话：15068415600，0577-88551608

监督部门：温州市交通发展集团有限公司纪检监察室

联系电话：0577-85559092

温州信达交通工程试验检测有限公司

大地工程咨询有限公司

2026年6月12日

温州市交发集团所属温州信达交通工程试验检测有限公司关于金海湖信息化展厅机房设备项目的征求意见公示

大地工程咨询有限公司受温州信达交通工程试验检测有限公司的委托，就金海湖信息化展厅机房设备项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求投标供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各投标供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2026年6月17日上午11时00分前将书面材料签字（盖公章）并密封后送至温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室（或先将扫描件及电子版发送至邮箱249168092@qq.com，并同时将该原件寄至温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室。）

联系人：郑瑞木，联系电话：15068415600，0577-88551608。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州信达交通工程试验检测有限公司

大地工程咨询有限公司

2026年6月12日

# 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：温州信达交通工程试验检测有限公司 地址：温州市永嘉县瓯北镇和三村瓯北绕城高速收费站内 联系人：潘女士 电话：0577-67965018 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：大地工程咨询有限公司 代理机构地址：温州市温州大道428号温州源大创业园四层8403室 联系人：郑瑞木 电话：15068415600，0577-88551608 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称：金海湖信息化展厅机房设备 项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003 |
| 4 | 采购内容 | 温州信达交通工程试验检测有限公司所需金海湖信息化展厅机房设备，采购内容及详细技术要求见第四部分采购内容及要求。 |
| 5 | 供货期限 | 采购人发出通知后90个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。试运行期3个月。 |
| 6 | 投标供应商资格要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 9 | 进口产品 | 终端产品不允许进口，产品部件允许进口。 |
| 10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11 | 投标截止时间 | 2026年6月30日09时30分 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标供应商在评标时予以澄清、说明或补正，不接受按要求进行澄清、说明或补正的，评标委员会有权做无效标处理。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期120天。 |
| 14 | 投标保证金 | 详见采购公告 |
| 15 | 投标文件份数 | 投标文件一式伍份，正本壹份，副肆份。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。 |
| 16 | 包装要求 | 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”“商务（报价）标”字样；封口处贴上封条，封条处加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。 |
| 17 | 递交投标 文件地点 | 温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕） |
| 18 | 开标时间 和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标区 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼) （详见当天大厅大屏幕） |
| 19 | 开评标程序 | 密封情况检查-开启技术资信标-资格审查-技术资信标评审-开启商务（报价）标-商务（报价）评审-提交评审报告。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，有关技术、经济等方面的专家成员人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将在评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或保函。 履约担保的金额：合同总价的5%。 中标人在接到中标通知书后的7日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性、完整性。 若采用保函的，须为见索即付保函。 |
| 22 | 原 件 | 无须递交。 |
| 23 | 分包 | 涉及装修部分允许分包。 分包企业应符合规定的资格要求：符合国家相关资质承包范围且须经采购人同意。 |
| 24 | 注意事项 | 1）本采购文件中有关标书如有前后不一致的，一律以本“投标供应商须知前附表”为准； 2）本采购文件涉及的时间为“北京时间”； 3）本采购文件涉及的货币为“人民币”； 4）采购文件资料费用：根据省物价局有关文件规定，采购代理公司将收取本项目采购文件的编制费500元/份。 |
| 25 | 信誉 | 成交供应商需具有良好的商业信誉： 至本项目投标截止时间前供应商未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 |
| 26 | 解释顺序 | （1）发布采购公告的媒介网站供下载的采购文件与纸质采购文件不一致的，以上传至网站的采购文件为准。 （2）构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同条款约定内容为准，且以合同条款约定的合同文件优先顺序解释；在采购投标阶段，按采购公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以在采购文件中编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

# 第一部分  投标供应商须知

一、  说明

- 1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律法规及规范性文件组织和实施的。

- 2.合格投标供应商

- 2.1▲合格投标供应商资格条件详见本项目采购公告及投标供应商须知前附表；

- 2.2本项目谢绝联合体形式投标。

- 3.投标供应商代表

▲指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

- 5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 6.采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在采购公告规定期限内，以书面形式向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果质疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 7.采购文件的修改

7.1采购单位如需对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少3日前，对采购文件以补充文件的方式进行修改，并在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布更正公告，该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。不足3日的，采购人可以视采购具体情况顺延提交投标文件的截止时间，并在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布更正公告，以通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

7.2投标供应商收到澄清和修改的补充文件，无需回复确认已收到补充文件。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

7.3本项目投标供应商须按采购公告要求获取采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

三、 投标文件的编制

- 8.投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面作出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 9.投标供应商法律责任

- 9.1 ▲投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 10.投标文件的构成：

- 10.1▲投标文件由技术资信标、商务（报价）标两部分构成：

（1）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ▲投标函 | 附件一 |
| 二 | ▲资格资质证明文件 |  |
| 1 | ▲法定代表人授权书（授权代表参加投标时提供）或法定代表人（法定负责人）资格证明书（如法定代表人参加投标时提供） | 附件二 |
| 2 | ▲企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章 | 附件三 |
| 3 | ▲符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函 | 附件四 |
| 4 | ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函 | 附件五 |
| 5 | ▲投标供应商没有失信记录承诺函（以采购人或代理机构投标截止当天查询结果为准） | 附件六 |
| 6 | 投标供应商认为需要提供的其他资格证明文件（采购文件中若为实质性要求和条件的证明材料必须提供。非实质性要求和条件的证明材料则各投标供应商根据自身情况提供，若因未提供而造成不利评审的风险则由各投标供应商自行承担。） |  |
| 三 | ▲产品供货范围详细清单 | 附件七 |
| 四 | 随机备品备件和专用工具清单（如有） | 附件八 |
| 五 | 投标人综合情况 | 附件九 |
| 六 | 同类产品供货业绩一览表及业绩证明材料复印件 | 附件十 |
| 七 | ▲技术、商务偏离表、“技术参数/规格偏离”索引表及相关证明材料 | 附件十一 |
| 八 | 拟派项目团队情况表 | 附件十二 |
| 九 | 项目实施服务方案 | 附件十三 |
| 十 | 售后运维服务方案 | 附件十四 |
| 十一 | 培训方案 | 附件十五 |
| 十二 | 根据采购文件第五部分评标原则及方法“五、评分细则”-1.技术资信分的评定中评分内容，需要提供的文件和资料。格式自拟，在技术资信标中已提供的无须重复提供。 |  |
| 十三 | 供应商认为需要提供的其他资料 |  |

说明：

- 投标供应商可根据采购文件中的要求以及技术资信评分表，提供投标供应商认为需要提供的文

- 件和资料。

- ▲投标供应商所提供的服务及货物在合同执行过程中如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人

- 、合同甲方及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标供应商支付，保证不伤害采购人、合同甲方的利益。

- 投标供应商可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代

- 标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术、商务偏离表中作出详细说明。

- ▲以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的

- 公章。

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | ▲开标一览表 | 附件十六 |
| 2) | ▲投标分项报价表 | 附件十七 |

- 10.2投标文件格式

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评标委员会检索；

- 投标文件表述内容应简练，尽可能以双面打印（复印）制作；

- 技术资信标与商务（报价）标分别包装于各自标函袋中；

- 11.投标报价

- ▲投标报价是指中标供应商在正确地完全履行合同义务后合同甲方应支付给中标供应商所有的价款，即完成上述范围工作任务所发生的一切费用（应包括但不限于设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、运输装卸就位、安装、调试、设备的标定（校准/检定）、试运行、保险、验收、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费、税金、利润等及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任。），供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

- 11.1投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

- 11.2▲投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）

- 的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署或盖章。

- 11.3▲所有投标报价均以人民币报价。

- 11.4▲采购人不接受任何选择报价，对每一项货物/服务只允许一个报价。

- 11.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 11.6投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

- 11.7 最低报价不能作为中标的保证。

12投标保证金

- 12.1▲投标供应商须提供由其汇出的投标保证金（金额详见《投标供应商须知前附表》，投标保证金汇出账户的名称须与投标供应商的名称相一致），否则采购人将不接受其投标。

- 12.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与合同甲方签订合同后5日内无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后无息退还。

- 12.3如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- （2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与项目业主签订合同；

- （3）中标供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- （4）投标供应商提供虚假技术指标及参数，经评标委员会或采购人或监督部门确认属实的。

- （5）经国企监督部门审查认定投标供应商有违反《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的行为。

- 13.投标有效期

- 13.1▲自开标之日起120天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

- 13.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14.投标文件的签署和规定

- 14.1▲投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式伍份的投标文件，分别装订成册，其中正本壹份、副本肆份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。若电子版投标文件与纸质投标文件不一致的，则以纸质投标文件“正本”为准。

- 14.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人（或单位负责人）或其授权代表签署（或盖章），副本可用正本的复印。

- 14.3▲投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处签署或盖章，方才有效。

- 14.4▲投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15.投标文件的密封及标记

- 15.1▲投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”“商务（报价）标”字样；封口处贴上封条，封条处加盖投标供应商公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。电子版投标文件壹份（正本盖章版扫描件PDF格式存入U盘），装入商务（报价）标密封袋内。

- 15.2▲如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

四、 投标文件的递交

- 16.投标文件的递交

- 16.1▲投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

- 16.2▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由评标委员会确认投标资格：

- 投标保证金汇款证明；

- 法定代表人有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人）；

- 法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若投标供应商代表为授权代表）；

- 以上证明文件如密封在投标文件技术资信标中，在技术资信标开启后经查验符合要求亦为有效，否则作无效标处理。

- 17.投标文件的修改和撤回

- 17.1在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

- 17.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标供应商名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

- 17.3从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18.▲发生下列情况之一的投标文件将拒收：

- 18.1在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 18.2未按规定获取采购文件；

- 18.3未按采购文件要求密封的投标文件；

- 18.4未按采购文件要求递交的投标文件。

五、 开标和评标

- 19.评标委员会

采购人按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。

- 20.评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 21.开标、评标

- 21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标。

- 21.2投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

- （1）资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，评标委员会对各投标供应商进行资格审查，资格审查内容包括但不仅限于随投标文件一同提交的法定代表人授权书（原件）、投标代表人有效身份证件（原件）、企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）等资格证明、投标保证金汇款证明，以及投标文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不予接受。

- （2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- （3）通过资格性审查与符合性审查的技术资信标由评委进行综合评审，否则不进入后续评审。

- 21.3▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- （1）投标文件未按采购文件规定签字、盖章的；

- （2）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

- （3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- （4）投标供应商投标总报价超过采购预算金额的；

- （5）技术资信标中出现投标报价的；

- （6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

- （7）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- （8）未实质性响应采购文件中加“▲”同时加下划线的条款；

- （9）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1)投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2)投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

- 3)投标（响应）报价低于采购项目最高限价（即采购预算金额）45%的，即投标（响应）报价〈采购项目（即采购预算金额）×45%；

- 4)评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，相关供应商须在评审现场合理的时间（30分钟）内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，投标供应商代表不能在评标现场规定的合理时间内（在半个小时以内，具体要求将根据实际情况约定）书面证明其报价合理性的，评标委员会将其作为投标无效处理。

- （10）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

- （11）评标委员会认定不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 21.4▲有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

- （6）不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 21.5开启商务（报价）标

- （1）开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- （2）宣布对各投标供应商有效身份证件、投标保证金汇款证明等审查结果和技术资信标得分情况。

- （3）检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- （4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- （5）开商务（报价）标时，采购人指定专人做好记录，存档备查。

- 21.6“商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投

- 标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- （1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

- （2）▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

- 21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 21.8▲实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 21.9评标委员会对资格审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

- 21.10评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 22.如本项目第一次采购因有效投标供应商数量不足3家作流（废）标处理。根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，采购人将重新组织采购。本项目属于国有企业采购项目，投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或《温州市市属国有企业采购管理办法》规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 23.投标文件的澄清

23.1▲在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署（或盖章），但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

23.2▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 24.确定中标供应商

24.1本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告。评标委员会依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分第一名的投标供应商推荐为中标候选供应商（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，则由评标委员会以少数服从多数的原则投票选择其中一名为名次优先者）。

24.2采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认一名中标供应商（即中标人）。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布中标公告，公告期为3日。供应商有质疑（异议）的应在公告期内提出（以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑（异议）），对质疑答复不满的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。公告期内无供应商提出质疑（异议）的，采购人应当向中标人发出中标通知书，并在30日内按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

24.3排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。

24.4采购人对决标结果不作任何解释，也不保证最低价中标。

- 25.评标细则详见“评标原则及方法”。

六、 授予合同

- 26.评标委员会推荐的中标候选供应商经采购人确认后在发布项目采购公告的网站上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

- 27.中标通知书

27.1中标供应商确定后且公告期内无供应商提出质疑（异议）的，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人（或合同甲方）和中标供应商均具有同等法律效力。

- 28.签订合同

28.1采购人（或合同甲方）与中标供应商应在中标通知书发出后30日内在中标通知书规定的地点按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

28.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选供应商签订合同。

28.3采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评标委员会双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

28.4拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处

理，其投标保证金将被不予退还。

28.5中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

29.采购代理服务费及乐采云技术服务费

29.1本次采购代理服务费按固定金额23051元计取，请投标供应商在投标报价中综合考虑，由中标供应商在领取中标（成交）通知书之前支付给采购代理机构。

29.2采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

29.3乐采云技术服务费由乐采云平台向中标供应商收取，该费用在采购代理公司发布采购结果公示之后，由乐采云平台推送给中标供应商，中标供应商应在收到缴费通知后及时支付。

收费标准：

（一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件；

（二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费：

中标价80万元以下（含80万元的）：按800元收取；

中标价超过80万元的：中标价的千分之一（0.1%），以30000元封顶。

七、投诉与质疑

- 30.供应商质疑

- 30.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 30.2投标供应商对中标公告有质疑的，可以在规定时间内以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

- 30.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在采购文件规定的时间内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

- 1)对采购文件提出质疑的，在采购公告规定的期限内提出。

- 2)对采购过程提出质疑的，在采购结果公告期内提出。

- 3)对采购结果提出质疑的，在采购结果公告期内提出。

- 30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 2)质疑项目的名称、编号；

- 3)具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 4)事实依据；

- 5)必要的法律依据；

- 6)提出质疑的日期。

- 如有发现不实的质疑投诉（包括但不限于未提供证据、证据与质疑内容无关联、虚假证据等），采购人有权视其为不实的质疑投诉，并有权将该供应商纳入集团黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该供应商的投标，同时保留对外公布的权利。

- 供应商提交的质疑应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。《质疑函》范本请到:“https://sitecdn.zcycdn.com/site_group/prod/site_1/2018/06/12/15-22-570613413750772.docx”下载编制。供应商可以先发电子版质疑函，但质疑函的收到日期以招标代理或采购人收到纸质原件的日期为准。

- 30.5对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出，已经提出过质疑的投标供应商在质疑期内不能提出新的质疑。

- 30.6采购人负责供应商质疑答复。采购人可委托采购代理机构对质疑事项作出答复。

- 30.7采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

- 31.供应商投诉

- 31.1投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。

- 31.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 31.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

- 31.4以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

- 31.5投标供应商认为投诉回复处理结果不合法的，可以依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

# 第二部分  合同条款

说明：本合同签订依据《中华人民共和国民法典》。

| 项目编号： | WGSS-JFJT-X-2026003 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 金海湖信息化展厅机房设备 |

| 采购人（甲方）： | 温州信达交通工程试验检测有限公司 |
| --- | --- |
| 中标人（乙方）： |  |
| 签订地点： | 浙江省温州市 区（县） （具体地点） |
| 签订时间： | 二〇二六年 月 日 |

甲方：温州信达交通工程试验检测有限公司 （采购人）

乙方：                                （中标人）

鉴于甲方于    年    月    日接受乙方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国民法典》和本项目的采购文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方友好协商，同意签订本合同，共同遵守：

第一条：采购商品清单及合同价格

乙方提供如下内容的合格产品：                                   金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格 | 单价 | 合计 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

合同总价是指乙方在正确地完全履行合同义务后合同甲方应支付给中标供应商所有的价款，即完成上述范围工作任务所发生的一切费用（应包括但不限于设计、制造、货物款、质保期内所需耗材、专用工具、包装、运输装卸就位、安装、调试、设备的标定（校准/检定）、试运行、保险、验收、交付使用、技术服务、培训、售后服务、质保期保障、采购代理服务费、税金、利润等及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，并承担一切风险责任。）

第二条：质量标准和要求

1、乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、安装、调试、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。

2、乙方所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

3、乙方所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、乙方对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物存在上述权利瑕疵或构成侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

第五条：交货时间及地点

- 交货时间：采购人发出通知后   个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。试运行期3个月。

- 交货地点及方式：由乙方负责将货物运送至甲方指定地点（温州市范围内）

- 乙方将产品送至采购单位指定的地点。无论采用何种运输方式，采取何种包装，产品必须完整安全按时到达交货地点。在运输过程中，需办理道路通行证或夜间运输的由乙方办理并承担费用，在运输途中、卸货中发生人身伤亡事故及货物损坏由乙方承担一切经济损失和法律责任。

第六条：到货、安装

1、乙方送货至指定地点后，由甲方对货物进行初步验收，若有缺少或损坏的乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、货物安装、调试、试运行（试运行3个月后所有功能运行正常）完毕后，如未发现设备质量问题，乙方可申请最终验收。

3、乙方在所有货物的到货、验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

第七条：售后服务

见甲方采购文件要求和乙方投标文件承诺。(当不一致时以两者中较高服务条款优先)。

第八条：合同价款的支付、结算

（一）合同价款的支付：

1、中标供应商在签订合同后5个工作日内须向甲方提交履约担保，履约担保的金额为合同总价的5%；履约担保在质量保证期满后15个工作日内无息退还。

2、签订采购合同后15个工作日之内甲方向乙方支付合同总价款的30%，乙方将所有设备安装调试完成，由甲方初验合格后向乙方支付至合同总价款的70%，所有设备试运行3个月，待最终验收合格并办理工程结算（委托第三方审核）后并上交全部资料，甲方支付至工程结算价的100%。

3、乙方根据甲方要求提供增值税专用发票。

（二）合同价款的结算：合同结算价=乙方实际供货且通过甲方验收的货物数量×合同单价。

第九条：验收

1、项目竣工后，乙方必须向使用方提交二套完整的竣工资料。

2、工程整体完工且通过初验，甲方将会同有关部门、监理单位以及聘请技术顾问进行最终验收。

3、乙方应在验收中提供用户认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关国家、地方、行业的标准，如若中标，经用户方确认后作为验收的依据。

4、系统验收前要通过有资质的第三方检测，费用由中标人支付。

5、乙方应按有关要求供货，并提供货物质量检验证明文件、设备校准/检定证书、测试方法和验收标准。提供的质量检验证明文件、设备校准/检定证书、测试方法和验收标准经甲方认可后与合同一起作为项目验收标准的组成。

6、中标供应商将所有货物运抵安装地点后，由甲方按照装箱列表单、采购文件要求、投标文件等进行现场开箱初验。甲方应对所购产品外观和基本使用功能等进行认真检查、确认。如对外观有异议，应当场向乙方提出。若因乙方制造工艺、质量问题等导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。

7、具体验收要求和标准：根据《温州市市属国有企业采购管理办法》及温州市等有关规定由甲方组织验收。

第十条：辅助服务

乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、试运行及技术支持；

（2）在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护及对甲方操作人员进行培训，后续解答甲方的技术咨询。免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。乙方提供的培训次数不少于2次，培训期间乙方人员产生的相关费用自行支付。

（3）辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

质量保证期：本项目所有产品的免费质保期为    年（含系统维护），自最终验收合格次日起计算。若货物另有高于合同约定的质保期期限或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

甲方验收合格不免除乙方对货物的质量保证责任。

第十二条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，因乙方产品存在缺陷的，甲方有权按照下列一种或多种方式要求乙方承担违约责任，并同时有权收取乙方合同总价10%作为违约金，乙方同意无条件接受：

（1）甲方退还货物，乙方退还货款，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格，协商（协商期限为发生该事件后7个工作日内）不成的，按上述第（1）项处理。

（3）甲方通知乙方采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方自收到通知之日起7日内更换或修补完成，相应产生的费用由乙方承担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。若乙方在7天内未完成的，甲方有权直接按上述第（1）项处理。

甲方在采取以上一种或多种方式时，有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方在规定时间内无法交货，将处于每逾期一天，按合同总价的0.5%罚款。逾期的违约赔偿最高限度为合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可终止合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在甲方所在地人民法院起诉的途径解决。

第十六条：违约处理

- 由于乙方发生违约事件，未能及时采取补救措施的（或采取补救措施后仍无法补救的），甲方有权出解除部分或全部合同。

- 若由于乙方原因导致终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与

- 本合同约定货物类似的货物，甲方购买类似货物所超出的那部分费用由乙方承担。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）补充协议（如有）；

（2）合同

（3）中标（成交）通知书；

（4）采购文件；

（5）投标文件；

（6）其他合同文件。

注：若投标文件中乙方承诺的标准高于采购文件要求的，则以投标文件中相关条款为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准；双方关于合同内容的会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。合同签订后，双方签订的补充协议也是本合同的组成部分。如双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

第十九条：合同生效

1、本合同一式五份，合同双方各执两份，采购代理机构一份，在双方法定代表人或授权代表签署加盖印章后生效。

甲方：                                        乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表或授权人：                            法定代表或授权人：

日期：      年   月   日                      日期：      年   月   日

注：本合同为范本合同，最终以双方签订的合同为准。

合同附件一

廉政合同

根据有关廉政建设的规定，为做好金海湖信息化展厅机房设备项目的党风廉政建设，保证严格管理、规范服务，保证项目高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，           (以下称甲方)与       (以下称乙方)，特订立以下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党和国家有关法律法规及交通行业主管部门的有关廉政规定。

(2) 严格执行金海湖信息化展厅机房设备项目合同，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家和集体的利益，不得违反相关的规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布监督电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(2) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品。

(3) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(4) 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方金海湖信息化展厅机房设备项目有关的服务分包、劳务等经济活动。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何名义向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，建议给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿；情节严重的，甲方上报行业主管部门。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同履约完毕之日止。

7、本合同作为金海湖信息化展厅机房设备项目合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，每份具有同等法律效力。

甲方：                                        乙方：

（盖章）                                      （盖章）

法定代表或授权人：                            法定代表或授权人：

日期：      年   月   日                      日期：      年   月   日

# 第三部分  附件

（技术资信标封面，供参考）

正/副本

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

技术资信标

投标文件

投标供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：             （签字或盖章）

年        月        日

目录

附件一

投 标 函

致：温州信达交通工程试验检测有限公司

根据贵方为金海湖信息化展厅机房设备项目（项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称） 作为投标供应商已正式授权　             （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本壹份，副本肆份】；

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本壹份，副本肆份】；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起 120 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金

将不予退还；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按

质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：                  ；

电话：                  ；

传真：                  ；

电子邮件 ：                  。

投标供应商名称 ：                  （ 盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：                  （签字或盖章）

日期：

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二

（1）法定代表人授权书

致温州信达交通工程试验检测有限公司:

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　　（投标供应商名称）法定代表人（姓名、职务）代表本公司授权　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就金海湖信息化展厅机房设备项目，项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003 ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（法定负责人）（签字或盖章）：

授 权 日 期：         年    月    日

授权代表（签字）：

身份证号码：

职务：                      详细通讯地址：

电话：                      传真：                        邮政编码:

法定代表人身份证复印件黏贴处

投标供应商代表授权代表证复印件黏贴处

注：本法定代表人授权书正本一式二份，资信标正本中一份，另一份在递交投标文件时提交。

法定代表人（法定负责人）资格证明书

（如法定代表人（法定负责人）参加投标时提供）

温州信达交通工程试验检测有限公司：

大地工程咨询有限公司：

单位名称：

地址：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

本人系       <投标供应商名称>      的法定代表人（法定负责人）。为你单位组织的项目编号为WGSS-JFJT-X-2026003的金海湖信息化展厅机房设备项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人身份证复印件黏贴处

投标供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（法定负责人）（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人（法定负责人）参加本采购项目投标的，仅须提供此证明书。

附件三

附企业法人有效营业执照（或法人登记证书）复印件加盖单位公章

附件四

符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函;

温州信达交通工程试验检测有限公司：

我方参与金海湖信息化展厅机房设备项目（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003】国企采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件五

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函

温州信达交通工程试验检测有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加金海湖信息化展厅机房设备项目（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003】的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件六

投标供应商没有失信记录承诺函

温州信达交通工程试验检测有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目（金海湖信息化展厅机房设备项目（项目名称）【项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003】）投标截止时间为止，我公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件七

产品供货范围详细清单

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格 | 生产厂家 | 品牌及型号 | 是否进口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.设施配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 138 | m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防盗门 | 2 | 樘 |  |  |  |  |  |
| 3 | 玻璃 | 34 | m2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 柜式灭火装置 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 325 | KG |  |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 10 | 新风机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 排烟机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 54 | 件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6类4对低烟无卤屏蔽电缆 | 30 | 箱 |  |  |  |  |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 26 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 48芯光纤分线盒 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | LC单模托盘套件 | 28 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 理线架 | 54 | 件 |  |  |  |  |  |
| 8 | 24芯单模室内布线光缆 | 700 | 米 |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 1248 | 芯 |  |  |  |  |  |
| 三、机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 24 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | PDU | 52 | 条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机柜侧门板 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 理线托盘 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制天窗 | 4 | 块 |  |  |  |  |  |
| 7 | 600宽全玻璃天窗 | 12 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 大屏门盒 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 600mm线槽 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 机柜下封板 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 600mm机柜顶部围板 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电动推拉门 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 告警灯 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 地脚灯 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 电缆线 | 90 | 米 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电缆线 | 20 | 米 |  |  |  |  |  |
| 18 | 电缆线 | 400 | 米 |  |  |  |  |  |
| 19 | 精密配电柜 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 四、温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜管 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 240 | 米 |  |  |  |  |  |
| 6 | 制冷剂 | 18 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 2 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 精密空调 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜管 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 40 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13 | 制冷剂 | 2 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 | 1 | 瓶 |  |  |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 五、冷通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能插座 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智慧大屏 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 天窗磁力锁 | 12 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 照明 | 28 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | IC卡 | 10 | 张 |  |  |  |  |  |
| 6 | 读卡机 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 门禁 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 多功能传感器 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 非定位式水浸传感器 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水浸绳 | 5 | 根 |  |  |  |  |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 束线座 | 160 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 蜂鸣器 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 智能微模块执行器 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 智能采集器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 成套线缆（功率线-信号线） | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 六、环控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据中心监控管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 远程管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 移动APP | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 短信报警 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 空调监控软件模块 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 温湿度传感器 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 感烟探测器 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 配电监控软件模块 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 微模块监测系统接入软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 模块箱及电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 操作台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 平板电脑 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 技术服务费 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 七、运维系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全集中运维管理平台系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 供货期限：采购人发出通知后 个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。试运行期 个月。 交货地点：由乙方负责将货物运送至甲方指定地点（温州市范围内）。 本项目所有产品的免费质保期为 年（含系统维护），自最终验收合格次日起计算。 我方提供的设备为未经使用的原厂行货，我方提供的货物保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、▲不提供《产品供货范围详细清单》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

- 2、▲上表“产品名称”“数量”“单位”等已填写的内容均不得改变。投标供应商提供的某一个产品“技术参数/规格”与采购文件要求一致的，可在该产品“技术参数/规格”中填写“与采购要求一致”，若不一致的则须在该产品“技术参数/规格”中填写该产品“技术参数/规格”，并在“技术、商务偏离表”中填写偏离情况。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件八

随机备品备件和专用工具清单（如有）

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

| 设备名称及编号 | 附件及备件、专用工具名称 | 品牌/产地 | 数量 | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标供应商可按以上表格形式进行复制，附在技术资信标内。

2、本表所列为随设备所带的附件及备品备件。

3、设备到场验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件九

投标人综合情况

注：根据采购文件第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“投标人综合情况”评分内容相关要求提供相关资料，格式自拟。

附件十

同类产品供货业绩一览表

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

| 序号 | 合同甲方名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 合同甲方联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据采购文件第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“投标人业绩”评分内容要求提供的相关资料；

3.投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十一

技术、商务偏离表

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件实际响应内容 | 正偏离或无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 | 例如：采购文件第四部分采购内容及要求中“（二）技术要求”第一项“设施配套工程”第 点的“技术参数/规格”。 | 根据投标实际内容填写 |  |
|  | ... | ... |  |
| 内容 | 采购文件要求 | 投标文件实际响应内容 | 正偏离或无偏离或负偏离 |
| 商 务 偏 离 | ... | ... |  |

注：1、如投标文件含正偏离和负偏离，都应说明。不填写此表视作完全响应采购文件要求。

- 2、▲不提供《技术、商务偏离表》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写

4、本表后附：采购文件第四部分采购内容及要求→“（二）技术要求”→“技术参数/规格”明确要求在投标文件中提供相应证明材料的，投标供应商须按要求提供，否则视为负偏离。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

“技术参数/规格偏离”索引表

| 序号 | 采购要求 | 是否带★条款 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、综合布线系统→3、12口光纤配线架→★10.光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，投标文件中提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 2 | 三、机柜及冷通道系统→1、IT机柜→★4.机柜强度满足配重1000kg载荷，按照2~4km/h拖行100m；变形量不大于1mm，投标文件中提供泰尔检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 3 | 三、机柜及冷通道系统→1、IT机柜→★6.为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5%，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 4 | 三、机柜及冷通道系统→13、电动推拉门→★2.通道玻璃门四边具有金属保护边框，玻璃面积占比≥94.5%，投标文件中提供泰尔检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 5 | 三、机柜及冷通道系统→13、电动推拉门→★3.微模块冷通道应满足泰尔实验室关于微模块数据中心认证实施规则的要求，投标文件中提供泰尔产品认证证书复印件和检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 6 | 三、机柜及冷通道系统→19、精密配电柜→★2.配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，投标文件中提供投标产品权威第三方带CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检测报告复印件及官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 7 | 四、温控系统→1、精密空调→★1.总冷量：≥60.6kW，风量：≥12000m3/h，加热量：≥6.0kW，加湿量：≥3.1kg/h，投标文件中提供投标产品彩页及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 8 | 四、温控系统→1、精密空调→★2.最小制冷量：≤6.0kW，最小风量：≤3500m3/h，制冷消耗功率：≤2.6kW，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 9 | 四、温控系统→1、精密空调→★6.空调内机配置：≥13个直流风机，单个风机输入功率：≤200W，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 10 | 四、温控系统→1、精密空调→★8.为提升机房整体节能，加湿器件具备较高的节能水平，加湿采用的湿膜无需供电，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 11 | 四、温控系统→1、精密空调→★9.为了方便精密空调后期维护，精密空调具备制冷剂不足测试功能：制冷剂缺少量20%时，机组产生“制冷剂不足告警”,“制冷剂状态”参数显示“不足”；制冷剂缺少量50%时，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“严重不足”，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 12 | 四、温控系统→1、精密空调→★15.投标精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全认证，投标文件中提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书的复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 13 | 四、温控系统→9、精密空调→5.为确保机房内不受精密空调噪音干扰，精密空调压缩机安装于空调室外机内，投标文件中提供厂商官网截图证明（加盖投标供应商公章）。 | 否 |  |
| 14 | 五、冷通道管理系统→2、智慧大屏→1.配套≥43英寸控制大屏，分辨率1920*1080，多点触控。机身存储：32GB、运行内存：4GB。主摄像头：280万（支持人脸识别开启微模块电动移门），通过红外传感器实现无触摸唤醒(投标文件中提供实物图片证明复印件（加盖投标供应商公章）)。 | 否 |  |
| 15 | 五、冷通道管理系统→15、智能采集器→★5.模块内部支持POE总线环网，可靠性高，投标文件中提供投标产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 16 | 五、冷通道管理系统→15、智能采集器→★6.为保证数据机房业务的可靠性与安全性，避免基础设施出现安全漏洞，微模块控制器设备可以满足网络安全的要求。微模块控制器（或能源控制中心）通过网络安全认证，投标文件中提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 17 | 六、环控系统→2、数据中心监控管理软件→3：系统支持C/S和B/S架构,支持关系型数据库★为了保证系统后期运行的安全行、稳定性及后期升级服务能力，要求生产厂家需通过ISO9001、ISO45001、ISO27001以及商品售后服务认证，必须取得相关软件著作权登记证书和相关软件产品登记证书。（投标文件中提供上述：ISO9001、ISO45001、ISO27001以及商品售后服务认证、相关软件著作权登记、相关软件产品登记证书复印件（加盖投标供应商公章）。 | 是 |  |
| 18 | 六、环控系统→7、温湿度传感器→数码显示：测量值，湿度范围：0~100%RH，精度正负3%RH，测温范围：-20~60°C，精度：正负0.5°C，工作范围：-20~60°C，0~100%RH，最大尺寸：86×86×30mm★要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS校准认证（投标文件中提供证书复印件（加盖投标供应商公章））。 | 是 |  |
| 19 | 六、环控系统→8、感烟探测器→供电电压：DC12V，静态电流：≤10mA，报警电流：＜40mA，报警指示灯：红色，蜂窝式结构设计，防尘防虫，360度周围环境检测，具有出色的抗电场/磁场干扰的能力及防电流浪涌保护功能，适用于各种严苛环境，执行 GB 4715-2005 国家标准★要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（投标文件中提供证书复印件（加盖投标供应商公章）） | 是 |  |
| 20 | 七、运维系统→1、安全集中运维管理平台系统软件→1.具备CMDB功能，提供数据管理（CI）标准视图，支持以模型配置为基础，用图谱的方式展示模型之间的依赖关系。提供新增模型分组，对模型类型，模型关系，模型库管理。支持模板管理库、资产分类库、品牌型号库、系统版本库的管理。投标文件中提供截图复印件（加盖投标供应商公章）） | 否 |  |
| 21 | 七、运维系统→1、安全集中运维管理平台系统软件→★3.具备资产管理功能，支持各类IT资产（例如主机、存储、网络设备、安全设备、动环系统、数据库、中间件、应用系统、站点等），从入库到报废的全生命周期管理，提供资产发现、识别、纳管、评估、耗材管理等业务支持，支持资产批量导入、资产分组，支持资产密码的周期性自动改密。（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） | 是 |  |
| 22 | 七、运维系统→1、安全集中运维管理平台系统软件→★11.具备可信计算环境管理功能，支持自动提取资产计算环境的特征建立安全可信指纹，支持安全计算环境的实时监测与检查，发现非法操作行为；可信指纹报警可以联动自动化处置，如自动删除或禁用帐号、端口、进程等（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） | 是 |  |
| 23 | 七、运维系统→1、安全集中运维管理平台系统软件→★27.具备在线处置功能，支持操作会话管理，建立命令控制策略，可根据具体命令字符，对高危命令进行阻断；可进行模式控制，利用黑白名单控制访问，对临时的高危命令可进行二次审批。支持同屏监控并支持切断会话，支持处置操作过程会话录屏及会话回放，（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） | 是 |  |

注：1、上表为采购文件第四部分采购内容及要求→“（二）技术要求”→“技术参数/规格”明确要求在投标文件中提供相应证明材料明细。投标供应商根据投标文件自行填写。

2、相关证明材料可附后。

3、若投标供应商无法提供相应证明材料，则在“证明材料页码”处填写“无”。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十二

拟派项目团队情况表

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

| 序号 | 本项目中的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |  |  |  |  |

注：

1、本表中提供的人员名单应与实际投入项目的人员一致，如有变更应事先与采购人沟通，经采购人同意后才可变更人员，供应商不可擅自变更人员。

2、后附人员身份证及采购文件第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“拟派项目团队情况”评分内容要求提供的相关资料复印件加盖单位公章，否则评分不予认可。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

附件十三

- 项目实施服务方案

注：根据采购文件相关要求及第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“项目实施服务方案”评分内容相关要求提供相关资料，格式自拟。

附件十四

- 售后运维服务方案

注：根据采购文件相关要求及第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“售后运维服务方案”评分内容相关要求提供相关资料，格式自拟。

附件十五

- 售后运维服务方案

注：根据采购文件相关要求及第五部分评标原则及方法→五、评分细则→1.技术资信分的评定→“培训方案”评分内容相关要求提供相关资料，格式自拟。

（商务（报价）标封面，供参考）

正/副本

项目名称：金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

商务（报价）标

投标文件

投标供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人（法定负责人） 或授权代表 ：            （签字或盖章）

年        月        日

目录

附件十六

开标一览表

项目名称： 金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

（价格单位：人民币元）

| 投标项目 | 投标总报价（元） | 供货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金海湖信息化展厅机房设备 | 大写： 小写： | 采购人发出通知后 个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。试运行期 个月。 |  |
| 本项目所有产品的免费质保期为 年（含系统维护），自最终验收合格次日起计算。 |  |  |  |

注：

1、投标报价（即投标总报价）包含的内容详见第一部分投标供应商须知第11点。

2、▲此开标一览表中投标总报价应与“投标分项报价表”中“总计价”相一致。

3、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。

4、▲本项目采购预算263万元，投标供应商投标总报价超过采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件十七

投标分项报价表

项目名称： 金海湖信息化展厅机房设备

项目编号：WGSS-JFJT-X-2026003

（价格单位：人民币元）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元/单位） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.设施配套工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 138 | m2 |  |  |  |
| 2 | 防盗门 | 2 | 樘 |  |  |  |
| 3 | 玻璃 | 34 | m2 |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 柜式灭火装置 | 4 | 套 |  |  |  |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 325 | KG |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 10 | 新风机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 排烟机 | 2 | 台 |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 一.设施配套工程小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 54 | 件 |  |  |  |
| 2 | 6类4对低烟无卤屏蔽电缆 | 30 | 箱 |  |  |  |
| 3 | 12口光纤配线架 | 26 | 个 |  |  |  |
| 4 | 48芯光纤分线盒 | 7 | 个 |  |  |  |
| 5 | LC单模托盘套件 | 28 | 个 |  |  |  |
| 7 | 理线架 | 54 | 件 |  |  |  |
| 8 | 24芯单模室内布线光缆 | 700 | 米 |  |  |  |
| 9 | 光纤熔接 | 1248 | 芯 |  |  |  |
| 二、综合布线系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 24 | 台 |  |  |  |
| 2 | PDU | 52 | 条 |  |  |  |
| 3 | 机柜侧门板 | 6 | 套 |  |  |  |
| 4 | 理线托盘 | 2 | 个 |  |  |  |
| 5 | 控制天窗 | 4 | 块 |  |  |  |
| 7 | 600宽全玻璃天窗 | 12 | 套 |  |  |  |
| 8 | 大屏门盒 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | 600mm线槽 | 16 | 套 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 2 | 套 |  |  |  |
| 11 | 机柜下封板 | 4 | 套 |  |  |  |
| 12 | 600mm机柜顶部围板 | 16 | 套 |  |  |  |
| 13 | 电动推拉门 | 4 | 套 |  |  |  |
| 14 | 告警灯 | 4 | 套 |  |  |  |
| 15 | 地脚灯 | 2 | 套 |  |  |  |
| 16 | 电缆线 | 90 | 米 |  |  |  |
| 17 | 电缆线 | 20 | 米 |  |  |  |
| 18 | 电缆线 | 400 | 米 |  |  |  |
| 19 | 精密配电柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 三、机柜及冷通道系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、温控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 6 | 台 |  |  |  |
| 3 | 铜管 | 240 | 米 |  |  |  |
| 4 | 电源线 | 240 | 米 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 240 | 米 |  |  |  |
| 6 | 制冷剂 | 18 | 瓶 |  |  |  |
| 7 | 冷冻油 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 8 | 辅材 | 6 | 套 |  |  |  |
| 9 | 精密空调 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 铜管 | 40 | 米 |  |  |  |
| 11 | 电源线 | 40 | 米 |  |  |  |
| 12 | 电源线 | 40 | 米 |  |  |  |
| 13 | 制冷剂 | 2 | 瓶 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 | 1 | 瓶 |  |  |  |
| 15 | 辅材 | 1 | 套 |  |  |  |
| 四、温控系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、冷通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能插座 | 8 | 套 |  |  |  |
| 2 | 智慧大屏 | 2 | 个 |  |  |  |
| 3 | 天窗磁力锁 | 12 | 套 |  |  |  |
| 4 | 照明 | 28 | 套 |  |  |  |
| 5 | IC卡 | 10 | 张 |  |  |  |
| 6 | 读卡机 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 门禁 | 2 | 套 |  |  |  |
| 8 | 多功能传感器 | 4 | 套 |  |  |  |
| 9 | 非定位式水浸传感器 | 5 | 套 |  |  |  |
| 10 | 水浸绳 | 5 | 根 |  |  |  |
| 11 | 温湿度传感器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 12 | 束线座 | 160 | 套 |  |  |  |
| 13 | 蜂鸣器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 14 | 智能微模块执行器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 智能采集器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 16 | 成套线缆（功率线-信号线） | 2 | 套 |  |  |  |
| 五、冷通道管理系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、环控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集主机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 数据中心监控管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 远程管理软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 移动APP | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 短信报警 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 空调监控软件模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 温湿度传感器 | 8 | 套 |  |  |  |
| 8 | 感烟探测器 | 6 | 套 |  |  |  |
| 9 | 配电监控软件模块 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 微模块监测系统接入软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 模块箱及电源 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 操作台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 13 | 平板电脑 | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 技术服务费 | 1 | 批 |  |  |  |
| 六、环控系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、运维系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全集中运维管理平台系统软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 七、运维系统小计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计价（即投标总报价） |  |  |  |  |  |  |
| 上表提供的产品的“技术参数/规格”详见《技术资信标》。 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、▲总计价应与“开标一览表”中投标总报价相一致。

2、▲不提供投标分项报价表将视为没有实质性响应采购文件。

3、本表可在不改变主要格式的情况下根据具体需要自行调整。

4、▲上表“单价”、“合价”均为含税价。

投标供应商全称（盖章） ：

法定代表人（法定负责人） 或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

# 第四部分  采购内容及要求

一、概述

1、潜在供应商领取采购文件后,必须按国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对采购文件内容应承担保密义务，维护采购人的权益，发生窃、泄密事件潜在供应商应承担相应的法律责任。

2、供应商一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均需在质疑截止时间前以采购文件规定的形式提出。

3、供应商须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人（或合同甲方）所有。

二、采购内容及要求

（一）▲采购内容：金海湖信息化展厅机房设备。

（二）技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.设施配套工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 138 | m2 | 1、面层：1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面，45°倒角处理； 2、电阻：1x106～1x1010Ω，大致在108Ω左右。表层三氧化二铝耐磨层，厚度30g/cm2,耐磨转数≥3000转； 3、钢板： 上层钢板0.8mm，冷硬板钢号：SPCC-1D。下层钢板0.7mm，深冲拉伸板，钢号ST14。底部特有双十字加强筋，另加增加凸点，半球深度达到21mm。底部四周边款加宽处理，上有直条压筋以增加强度。表层防静电喷塑处理，塑粉厚度0.2u； 4、水泥填充： 325#国标悬窑水吸。加发泡剂，保证水泥填充均匀。少许纤维，加强韧性； 5、支架：镀锌支架：上托75x75x3.0mm，下托95x95x2.0mm，中25x1.2园管，上口缩管； 6、横梁：21x32x1.0，长度570mm。规格：600x600x35mm； 7、通过SJ/T10796-2001、SJ/T11236-2001、GB8624-2006的系统电阻、机械性能、燃烧性能及外观均符合国家有关标准及要求；通过GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系认证，以及通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证； |
| 2 | 防盗门 | 2 | 樘 | 甲级防火门:FM1522,1500*2200，必须选用消防审批部门认可的产品；根据相关规范要求装闭门器、执手锁、合页等五金配件，防火板饰面 |
| 3 | 玻璃 | 34 | m2 | 机房防火玻璃隔断及基础不锈钢包边装饰 |
| 4 | 辅材 | 1 | 批 | 含205平方米的天棚喷刷涂料，138平方米金属铝质吸音天花，205平方米的天棚保温棉，138平方米吊顶龙骨，83米的吊顶铝边角，4项地板踏步，12米的地板收边不锈钢压条，83米的地板钢质边支架安装，138平方米的地面找平、防尘防静电处理，138平方米的地面保温棉，50平方米的砖墙隔断，110平方米的墙面漆，83平方米不锈钢踢脚线，120平方米的机房墙板，120平方米的岩棉，1只地板吸盘，40个设备底座（精密空调、机柜、配电柜、UPS等），7个精密空调防水围堰，7个空调给、排水管，1项隐蔽+密闭+简要防护工程，45套照明灯具，4套安全出口指示灯，4套安全出口指示灯，68米金属网格式桥架安装 （弱电上走线），350米KBG25管，130个接线、分线盒安装，100米金属软管，300米照明及插座配电电缆，8套插座，2个双联单控暗开关，1个三联单控暗开关，1批铜鼻子、扎带、电工胶带、防火封堵材料等 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 3防区控制器，含备用电源 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 | 火灾报警控制器含外接接口卡等 |
| 7 | 柜式灭火装置 | 4 | 套 | 柜式灭火装置;GQQ95/2.5型柜式装置，含电磁阀等配件。 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 325 | KG | 纯度，%（V/V）：≥99.6；水份，≤%：0.001；酸度（以HF）计，≤%：0.0001；蒸发残留物，%：≤0.01；悬浮物或沉淀物：不可见；HFC-227ea |
| 9 | 辅材 | 1 | 批 | 含138平方米的机房等电位直流静电释放，2项联合接地连接电缆，2个泄压口，16只感烟探测器，16只感温探测器，3只放气指示灯，3只紧急启停按钮，3只声光报警器，300米配线，2块输入输出模块，1块458互联模块，3项温感、烟感底座，固定螺栓，灭火系统标识牌等等 |
| 10 | 新风机 | 2 | 台 | 吊卧式新风净化机，新风量2500m³/h.含485接口网络型智能新风控制器，液晶墙面控制器。 |
| 11 | 排烟机 | 2 | 台 | 事后排烟机，抽风量3000m3/h |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 含6个室外防雨百叶新风口，20个室内进、排风口，88米风管，1项电源线、JDG管、控制开关箱、防火阀、密闭阀等 |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 24口网络配线架 | 54 | 件 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.24口模块式配线架，含24个六类非屏蔽模块 4.后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 5.安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U 6.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS |
| 2 | 6类4对低烟无卤屏蔽电缆 | 30 | 箱 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：23AWG，电缆外径：6.1±0.2 mm 6.燃烧性能通过单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% 8.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 9.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 10.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 11.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 12.特性阻抗：100±5Ω 13.安装温度：0℃～50℃ 14.工作温度：-20℃～60℃ |
| 3 | 12口光纤配线架 | 26 | 个 | 1.产品符合 YD/T 778 标准 2.结构简单可靠，性价比高 3.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 4.可兼容 LC、SC、FC、ST 一体化托盘套件 5.兼容性高，安装侧耳设置多个安装位置，可用于 19 英寸机柜及 ODF 架 6.引入光缆需选配接地组件 7.安装尺寸：1U 8.结构类型：托盘式 9.容量：1U 最大芯数 12芯(SC/FC/ST)/24芯(LC) ★10.光纤配线架架体经过燃烧测试，需离火后持续有火焰燃烧时间不超过10s，并且火焰或从配线架上掉落的燃烧或燥热颗粒未使燃烧蔓延到配线架最底层，投标文件中提供中国泰尔实验室出具的单项产品检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 |
| 4 | 48芯光纤分线盒 | 7 | 个 | 1.产品符合 YD/T 778 标准 2.结构简单可靠，性价比高 3.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 4.可兼容 LC、SC、FC、ST 一体化托盘套件 5.兼容性高，安装侧耳设置多个安装位置，可用于 19 英寸机柜及 ODF 架 6.引入光缆需选配接地组件 7.安装尺寸：3U 8.结构类型：托盘式 9.容量：3U 最大芯数 48(SC/FC/ST)/96(LC)； |
| 5 | LC单模托盘套件 | 28 | 个 | 1.托盘套件内含2束12芯LC单模束状尾纤和适配器 2.端口标识，12色束状尾纤，清晰区分，一目了然 3.优质适配器，束状尾纤性能优异 4.阻燃等级为 V0级 5.进出纤方式：左侧和右侧 6.成端方式：常规熔接 |
| 7 | 理线架 | 54 | 件 | 1.依据标准：GB/T 3047.2、YD/T 926.3 2.梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装 3.选用优质冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、静电喷塑处理，外形美观，防腐盐雾试验达96小时。 4.架体材料厚度 1.2mm 5.盖板材料厚度 1.2mm |
| 8 | 24芯单模室内布线光缆 | 700 | 米 | 1.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GBT 12357.1等标准 2.采用进口芳纶加强元件，保证光缆的优异的抗拉及阻燃性能 3.外护材料阻燃、环保等优点 4.外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃 5.光纤规格：B1.3 6.光缆直径(mm)：8.2 7.允许拉伸力(短期/长期N)：24芯：660/200 8.允许压扁力(短期/长期N/100mm)：1000/200 9.成缆后衰减(dB/km)：@1310/1550nm：0.4/0.3 10.弯曲半径（动态/静态）：20D/10D 11.工作温度：-20℃ ~ +60℃ |
| 9 | 光纤熔接 | 1248 | 芯 | 光纤熔接 |
| 三、机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT机柜 | 24 | 台 | 1.机柜尺寸：600*1200*2000mm(宽*深*高)，19英寸42U标准网络机柜，机柜为前进风、后出风机柜，机柜颜色为黑色。机柜出厂自带SN码，到货后现场拔打厂商官网400电话查询，保证机柜为原厂正品。 2.单机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，黑色砂纹工艺；包含6个束线圈、2个1U水平理线架、1个全密封底板。 3.机柜具有较强的抗震性，满足按YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载590kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 ★4.机柜强度满足配重1000kg载荷，按照2~4km/h拖行100m；变形量不大于1mm，投标文件中提供泰尔检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 5.为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、精密配电柜、行级精密空调、房间级空调、微模块控制器为同一品牌；选用各大品牌厂商新一代微模块产品建设， ★6.为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5%，投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 7.投标产品智能微模块产品在《2024-2025中国微模块数据中心市场研究年度报告》、《2024-2025年中国模块化数据中心产品市场报告》销售量排名中国前三。 |
| 2 | PDU | 52 | 条 | 380V三相PDU 12*GB 10A+9*GB 16A-国标插座 ①、每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 ②、交流PUD采用黑色涂层，外壳选用优质型材或钢板，应具备强度高，坚固耐用，抗压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，纹路平整，美观大方等特点。 ③、机柜PDU接线应采用从精密列头柜电源线直接接入机柜PDU的方式 ④、PDU 每位插孔间须保留一定的间距，应根据机柜高度与机柜U位刻度对应，以方便设备接线整齐美观。 ⑤、两条PDU须安装在机柜后侧，PDU与机柜的固定方式应灵活、方便，利于安装和拆卸。 |
| 3 | 机柜侧门板 | 6 | 套 | 适合1200*2000mm规格IT系列机柜，包括机柜左右两块-单侧板。 |
| 4 | 理线托盘 | 2 | 个 | 理线托盘-1U-带毛刷 |
| 5 | 控制天窗 | 4 | 块 | 1.尺寸：341mm*605mm*1334mm（高*宽*深）用于600mm宽机柜，1200mm宽通道。 2.功能：可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器、通道照明红外传感及预留消防喷头深入孔等。 |
| 7 | 600宽全玻璃天窗 | 12 | 套 | 1.尺寸：341mm*605mm*1334mm（高*宽*深）用于600mm宽机柜，1200mm宽通道； 2.功能：可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。天窗开启后冷通道的净高不小于2米，不影响日常维护工作和维护人员安全。 |
| 8 | 大屏门盒 | 2 | 套 | 微模块通道双侧造型大屏前门盒单侧支持智慧屏安装，另一侧支持客户定制化logo，配套新造型双开全玻璃电动推拉门使用，采用大厂商新一代微模块造型，配套最新一代软件管理功能建设，以确保用户机房的先进性与前瞻性。 |
| 9 | 600mm线槽 | 16 | 套 | 1.尺寸：用于600mm宽机柜。 2.材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm。 |
| 10 | 辅材 | 2 | 套 | 安装指南及辅料 |
| 11 | 机柜下封板 | 4 | 套 | 用于600mm宽机柜 |
| 12 | 600mm机柜顶部围板 | 16 | 套 | 1.尺寸：用于600mm宽机柜。配套线槽板使用，安装完后整体美观大气。 2.材料要求：采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度为1.5mm。 |
| 13 | 电动推拉门 | 4 | 套 | 1.通道端门，含前后2个自动平移门。隐藏式玻璃门配套门禁控制系统，对密闭通道内设备以及相关人员的进出安全提供监控和数据保障。 ★2.通道玻璃门四边具有金属保护边框，玻璃面积占比≥94.5%，投标文件中提供泰尔检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 ★3.微模块冷通道应满足泰尔实验室关于微模块数据中心认证实施规则的要求，投标文件中提供泰尔产品认证证书复印件和检测报告复印件（加盖投标供应商公章）。 4.微模块整体应具备8、9级烈度抗震性能，被检测冷通道需包含配电、精密空调、冷通道框架等基本结构，被检设备总质量不低于10t，。 5.微模块产品应能满足高可靠数据中心建设，投标微模块产品应具备建设Tier-IV数据中心的能力，满足高可靠要求。 |
| 14 | 告警灯 | 4 | 套 | 1.每个微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX,机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。 2.每个微模块两套RGB-LED灯-eLight-220~240V-单相-50Hz/60Hz-支持RGB混色。LED灯需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 |
| 15 | 地脚灯 | 2 | 套 | LED地脚灯-蓝光氛围灯。 |
| 16 | 电缆线 | 90 | 米 | 电缆（YJV-5*16mm2），上走线桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 |
| 17 | 电缆线 | 20 | 米 | 电缆（YJV-5*6mm2），上走线桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞等 |
| 18 | 电缆线 | 400 | 米 | 电缆RVV5×6mm2，桥架内敷设,含电缆头、穿墙套管制作安装、防火堵洞 |
| 19 | 精密配电柜 | 2 | 台 | 1.配电柜尺寸：600*1200*2000mm（宽*深*高）,外形与机柜尺寸及颜色保持一致。 ★2.配电柜系统交流电流测量准确度检验误差：不超过±1.0%；系统交流电压测量准确度检验误差：不超过±5V；系统功率测量准确度检验误差：不超过±1%，投标文件中提供投标产品权威第三方带CMA、CNAS、ilac-MRA标识的检测报告复印件及官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 3.配电柜内配置IT双路MCCB 400A/3P开关（开关品牌ABB)，双路电源支路IT输出MCB开关，2*16路40A/3P，双IT支路不少于32路。 4.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。 5.智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警。 6.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求。 7.为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、微模块控制器为同一品牌；选用各大品牌厂商新一代微模块产品建设，厂商官网可查。 |
| 四、温控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | 6 | 台 | ★1.总冷量：≥60.6kW，风量：≥12000m3/h，加热量：≥6.0kW，加湿量：≥3.1kg/h，投标文件中提供投标产品彩页及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 ★2.最小制冷量：≤6.0kW，最小风量：≤3500m3/h，制冷消耗功率：≤2.6kW，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 3.精密空调尺寸：600*1200*2000mm(宽*深*高）；安装在机柜排当中，采用水平送风方式，保持和机柜搭配的美观度安装需要。 4.电源制式：V/Ph/Hz 380-415V/3/50（60）。 5.为提升机房整体节能，采用高效直流变频压缩机与直流风机，制冷量无极调节匹配负载。 ★6.空调内机配置：≥13个直流风机，单个风机输入功率：≤200W，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 7.精密空调系统制冷剂管路和水管管路支持上下走管场景；系统采用R410A制冷剂，环保高效；采用PTC电加热器，可自适应调节加热量，提高系统可靠性；标配G4等级过滤网。 ★8.为提升机房整体节能，加湿器件具备较高的节能水平，加湿采用的湿膜无需供电，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 ★9.为了方便精密空调后期维护，精密空调具备制冷剂不足测试功能：制冷剂缺少量20%时，机组产生“制冷剂不足告警”,“制冷剂状态”参数显示“不足”；制冷剂缺少量50%时，机组产生“制冷剂不足告警”，“制冷剂状态”参数显示“严重不足”，投标文件中提供权威第三方检验报告复印件及产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 10.具有≥7英寸的真彩触摸显示屏，可以显示设备的运行模式与状态，并可设定设备参数，实现良好的人机交互；标配干接点、RS485和SNMP等常用通讯端口，支持远程监控和管理，有环境温湿度传感器接口。 11.空调机的带电部件与壳体(接地)之间应经受交流1250V，1min的耐压试验，无击穿、飞弧现象。 12.配套外机采用V型冷凝器，占地面积小。EC高效风机比普通风机节能超过30％，风机采用直驱传动方式，直驱调速适应范围广。 13.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠。 14.具备轻载除湿功能，支持在显热制冷量≤1000W，且室内95±1%的高湿度情况下稳定除湿功能（除湿量≥2.0kg/h），有效降低数据中心低载高湿运行时的设备结露风险。 ★15.投标精密空调应满足网络安全要求，通过网络安全认证，投标文件中提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书的复印件（加盖投标供应商公章）。 16.为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、精密配电柜、行级精密空调、房间级空调、微模块控制器为同一品牌；选用各大品牌厂商新一代微模块产品建设，厂商官网可查。 |
| 3 | 铜管 | 240 | 米 | 气管：外径5/8inch壁厚1.2mm，工作压力≥4.5MPa； 液管：外径7/8inch壁厚1.0mm，工作压力≥4.5MPa； 保温棉：铜管标配B1级阻燃保温棉，厚度≥10mm；每台精密空调60米铜管配计算； |
| 4 | 电源线 | 240 | 米 | ZR-RVV-4*2.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑；空调外机电源线，空调外机信号线 |
| 5 | 电源线 | 240 | 米 | ZR-RVVP-3*1.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； |
| 6 | 制冷剂 | 18 | 瓶 | 环保制冷剂，精密空调专用，R410A； |
| 7 | 冷冻油 | 2 | 瓶 | 精密配套变频式精密空调专用冷冻油； |
| 8 | 辅材 | 6 | 套 | 铜管包扎带、铜管固定支架、电磁阀、回油弯、延长组件； |
| 9 | 精密空调 | 1 | 台 | 1.全变频制冷架构，制冷量≥12.5kW，风量≥3100m3/h、上送风下回风，加热量≥3kW，湿膜加湿量≥2.0kg/h， 2.精密空调最小制冷量≤4.1kW，最小风量≤920m3/h，制冷消耗功率（最小）≤1.1kW，全年能效比AEER(100%负荷)≥4。 3.制冷量无极调节，“零”功耗湿膜加湿部分负载更节能。 4.配套室外机使用，标准室外机主要含直流变频压缩机，实现宽冷量输出35%～100%。采用DC轴流风机，风机转速可实现无极调节。 5.为确保机房内不受精密空调噪音干扰，精密空调压缩机安装于空调室外机内，投标文件中提供厂商官网截图证明（加盖投标供应商公章）。 6.为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、UPS主机、精密配电柜、行级精密空调、微模块控制器为同一品牌；选用各大品牌厂商新一代微模块产品建设，厂商官网可查。 |
| 10 | 铜管 | 40 | 米 | 液管：外径3/8inch，壁厚0.75mm，工作压力≥4.5MPa的铜管； 气管：外径3/4inch，壁厚1.0mm，工作压力≥4.5MPa的铜管； 保温棉：铜管标配B1级阻燃保温棉，厚度≥10mm；每台精密空调60米铜管配计算； |
| 11 | 电源线 | 40 | 米 | ZR-RVV-3*6mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑； |
| 12 | 电源线 | 40 | 米 | ZR-RVVP-3*1.5mm2；具体线材根据现场情况及设备品牌实际考虑；空调外机信号线 |
| 13 | 制冷剂 | 2 | 瓶 | 环保制冷剂，精密空调专用，R410A； |
| 14 | 冷冻油 | 1 | 瓶 | 精密配套变频式精密空调专用冷冻油； |
| 15 | 辅材 | 1 | 套 | 铜管包扎带、铜管固定支架、电磁阀、回油弯、延长组件； |
| 五、冷通道管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能插座 | 8 | 套 | 1.智能供电插座用于支持微模块控制安装的53.5VDC电源及FE通讯扩展，可在智能微模块内灵活布局。 2.电源：输入/输出电压范围45V～55VDC。 3.接口：支持2路FE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率；支持4路POE接口，采用RJ45带灯端子，10/100M通讯速率。 4.4路POE接口支持接入摄像头、NVR、门禁执行器、rPDU、消防模块等设备。 |
| 2 | 智慧大屏 | 2 | 个 | 1.配套≥43英寸控制大屏，分辨率1920*1080，多点触控。机身存储：32GB、运行内存：4GB。主摄像头：280万（支持人脸识别开启微模块电动移门），通过红外传感器实现无触摸唤醒(投标文件中提供实物图片证明复印件（加盖投标供应商公章）)。 2.支持生成与微模块实际布置匹配的3D布局图，包括配电柜、智能温控产品、IT机柜、温湿度等，支持单机柜电量、空间资产的图形化展示。同时，微模块内电量、空间、冷量的资源占用率，PUE值及耗电量，环境温湿度，告警信息等在APP首页呈现。 3.智能运维，机房级3D可视化管理，配电、制冷容量关键信息及告警一目了然，免人工盘点本地43英寸触摸大屏，智能特性直观展示，降低运维难度。 |
| 3 | 天窗磁力锁 | 12 | 套 | 天窗磁力锁 |
| 4 | 照明 | 28 | 套 | 照明系统-LED灯 |
| 5 | IC卡 | 10 | 张 | IC卡 |
| 6 | 读卡机 | 2 | 套 | 门禁系统-指纹/密码/读卡机 |
| 7 | 门禁 | 2 | 套 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 |
| 8 | 多功能传感器 | 4 | 套 | 多功能传感器-烟感/温度/湿度检测 |
| 9 | 非定位式水浸传感器 | 5 | 套 | 非定位式水浸传感器 |
| 10 | 水浸绳 | 5 | 根 | 非定位式水浸传感器检测绳-5m |
| 11 | 温湿度传感器 | 2 | 套 | 温湿度传感器 |
| 12 | 束线座 | 160 | 套 | 束线座 |
| 13 | 蜂鸣器 | 2 | 套 | 蜂鸣器 |
| 14 | 智能微模块执行器 | 2 | 套 | 1.电源：输入电压36VDC～60VDC。用于控制天窗及照明控制供电。 2.POE接口：支持FE通讯，10/100M通讯速率，PoE接口支持36VDC～60VDC电源输入。 3.其他接口：支持2路AI/DI接口，消防联动。支持1路12VDC控制天窗磁力锁的电源输出，同时驱动5个天窗电磁锁。支持1路DI输入接口，可接开窗按钮。 |
| 15 | 智能采集器 | 2 | 台 | 1.微模块控制器基本功能：控制微模块内的环境和动力监控接口，实现对模块内UPS、精密配电、精密空调、温湿度、漏水检测、烟雾、门禁等设备的不间断监控控制，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。支持PAD和手机APP实时查看设备信息，移动运维，含2个多功能传感器、1套水浸传感器以及配套使用的10米水浸绳、3个温湿度传感器、1个蜂鸣报警器。每个微模块安装所需要的POE供电及数据传输采集器。 2.控制器硬件参数：CPU ARM架构，512Mb运行内存+1GBflash存储；支持单路或双路电源，200VAC~240V，50Hz/60Hz。 3.支持2路WAN接口，2路LAN接口，10/100M通讯速率。4路RS485接口，提供12VDC电源。支持5路AI/DI接口，可连接烟感、水浸及温度等传感器，提供12VDC电源。支持2路干接点扩展接口，支持2路有源DO接口，以上接口全采RJ45接口。 4.控制器USB接口支持日志导出，支持无线通讯，支持4G通讯，提供一个SIM卡插槽,支持1个Micro-SD卡接入。 ★5.模块内部支持POE总线环网，可靠性高，投标文件中提供投标产品厂商官网截图证明复印件（加盖投标供应商公章）。 ★6.为保证数据机房业务的可靠性与安全性，避免基础设施出现安全漏洞，微模块控制器设备可以满足网络安全的要求。微模块控制器（或能源控制中心）通过网络安全认证，投标文件中提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件（加盖投标供应商公章）。 7.为了保证微模块机房系统的完整性和配套性能，微模块机房的机柜、精密配电柜、行级精密空调、房间级空调、微模块控制器为同一品牌；选用各大品牌厂商新一代微模块产品建设，厂商官网可查 |
| 16 | 成套线缆（功率线-信号线） | 2 | 套 | 外部成套线缆（功率线-信号线） |
| 六、环控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 采集主机 | 1 | 台 | 4核及以上处理器，内存：4GB，硬盘：500GB，USB：1个USB2.0接口，串口：3个RS-232串口、6个RS485串口，6路DI端口，2路DO端口，支持10路12V电源输出，1路HDMI接口，1路VGA接口，网口：1个10/100M网口，1U机架式安装。 |
| 2 | 数据中心监控管理软件 | 1 | 套 | 数据中心机房集中监控管理平台由远程管理中心、管理中心平台、被监控的设备信号组成。采用“分布式”结构设计监控系统，满足全天24小时不间断运行。 1：系统需实现对机房内动力、环境及安防系统的统一监视。 2：系统同步集成各子系统服务器的页面、关键数据和报警信息，并在其平台上进行统计信息、报表展示、数据存储、对外报警等功能。 3：系统支持C/S和B/S架构,支持关系型数据库★为了保证系统后期运行的安全行、稳定性及后期升级服务能力，要求生产厂家需通过ISO9001、ISO45001、ISO27001以及商品售后服务认证，必须取得相关软件著作权登记证书和相关软件产品登记证书。（投标文件中提供上述：ISO9001、ISO45001、ISO27001以及商品售后服务认证、相关软件著作权登记、相关软件产品登记证书复印件（加盖投标供应商公章）。 |
| 3 | 远程管理软件 | 1 | 套 | 提供远程浏览功能页面 |
| 4 | 移动APP | 1 | 套 | 系统具备同时支持基于iOS、Android操作系统的移动终端设备的监控APP软件，可查看机房电子地图、实时浏览监测数据等。 |
| 5 | 短信报警 | 1 | 套 | 4G全网通报警模块，可发送实时报警短信息并拨打电话进行提醒 |
| 6 | 空调监控软件模块 | 1 | 套 | 与空调设备通讯，实时监测空调设备的运行状态及参数,并集成到系统管理平台 |
| 7 | 温湿度传感器 | 8 | 套 | 数码显示：测量值，湿度范围：0~100%RH，精度正负3%RH，测温范围：-20~60°C，精度：正负0.5°C，工作范围：-20~60°C，0~100%RH，最大尺寸：86×86×30mm★要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS校准认证（投标文件中提供证书复印件（加盖投标供应商公章））。 |
| 8 | 感烟探测器 | 6 | 套 | 供电电压：DC12V，静态电流：≤10mA，报警电流：＜40mA，报警指示灯：红色，蜂窝式结构设计，防尘防虫，360度周围环境检测，具有出色的抗电场/磁场干扰的能力及防电流浪涌保护功能，适用于各种严苛环境，执行 GB 4715-2005 国家标准★要求与监控系统软件同一品牌，并通过CNAS检验认证（投标文件中提供证书复印件（加盖投标供应商公章）） |
| 9 | 配电监控软件模块 | 1 | 套 | 与配电设备通讯，实时监测供配电设备的运行状态及参数,并集成到系统管理平台 |
| 10 | 微模块监测系统接入软件 | 1 | 套 | 一体化集成微模块ECC监测数据，如精密空调、冷通道温湿度、视频等数据，实现统一展示、监控、报警功能 |
| 11 | 模块箱及电源 | 1 | 套 | 尺寸大小：400*300*100mm |
| 12 | 操作台 | 1 | 套 | 操作台参数：产品整体钢木铝结合材质；箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架2.0MM；箱体框架1.5MM；前后门1.0MM；经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面为环保25MM厚度实木颗粒板；表面HPL抗划贴面；前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边。后背2.0MM氧化铝型材；可安装显示器悬空固定支架。 |
| 13 | 平板电脑 | 1 | 台 | 12英寸 2.8K高刷超清全面屏 WIFI 12GB+256GB |
| 14 | 技术服务费 | 1 | 批 | 含安装及施工配套网线、电源线、水晶头等辅材的集成调试服务 |
| 七、运维系统 |  |  |  |  |
| 1 | 安全集中运维管理平台系统软件 | 1 | 套 | - 1.具备CMDB功能，提供数据管理（CI）标准视图，支持以模型配置为基础，用图谱的方式展示模型之间的依赖关系。提供新增模型分组，对模型类型，模型关系，模型库管理。支持模板管理库、资产分类库、品牌型号库、系统版本库的管理。投标文件中提供截图复印件（加盖投标供应商公章）） 2.具备独立的日志采集节点，支持多节点跨网段分布式部署，提供加密通道与平台进行连接通讯，支持日志、性能数据、发现协议、配置数据、告警数据、远程处置的协议转发功能，提供数据缓存功能，在网络故障时候可以缓存数据，在故障恢复时可以补传数据。 ★3.具备资产管理功能，支持各类IT资产（例如主机、存储、网络设备、安全设备、动环系统、数据库、中间件、应用系统、站点等），从入库到报废的全生命周期管理，提供资产发现、识别、纳管、评估、耗材管理等业务支持，支持资产批量导入、资产分组，支持资产密码的周期性自动改密。（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） 4.支持纳管资产的数据采集与统一纳管，包括：资产基本信息、告警、监控、处置、风险、指纹、帐号管理、工单、日志等；支持基于ssh、snmp、syslog、jdbc、jmx、smi-s、ipmi、wmi等协议的无代理采集 5.支持自定义监控配置，提供模板配置、对象配置、分组配置、网域配置和指标集配置功能，支持用户自定义配置指标监控的模板，包括：监控项、告警、视图等，支持用户自定义资产监测的使用协议和引用模板，支持管理指标集，为监控视图提供指标监控项。 6.具备网络管理功能，包含网络监控、区域管理、网段管理和IP地址管理，网络监控支持通过拓扑形式实时的展现资产的监测告警情况，支持通过拓扑查看资产详细信息、告警信息、链路流量、带宽等监测信息，支持网络拓扑的生成与可视化编辑。 7.具备业务管理功能，提供业务系统、业务组件、业务拓扑、业务监控能力，支持WEB站点、应用进程监控，支持业务拓扑图直观展示业务系统的业务组件之间的关联关系、组件信息、告警信息以及派单情况等，支持业务拓扑的生成与可视化编辑。 8.具备机房管理、机柜管理、机房监控功能，支持将资产匹配至具体机柜，并可通过可视化机柜页面进行资产位置、告警等信息的展示，支持与机房动环系统对接，收集与建立动环数据的监测、分析与图型展示。 9.具备日志管理功能，支持各种异构平台的日志集中汇聚、分析与展现，支持不同维度的日志筛选与查询，支持统一管理日志解析模板，支持解码规则的导入和分析规则的新增，支持多维度关联分析，发现识别异常事件； 10.具备暴露面管理功能，支持暴露面定义、检查、分析，帮助用户实现暴露面收敛，支持识别与展示暴露面信息，发现异常会话； ★11.具备可信计算环境管理功能，支持自动提取资产计算环境的特征建立安全可信指纹，支持安全计算环境的实时监测与检查，发现非法操作行为；可信指纹报警可以联动自动化处置，如自动删除或禁用帐号、端口、进程等（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） 12.具备审计管理功能，提供纳管资产的审计汇聚，支持审计对象、审计内容定义配置，通过Syslog协议和rsync,http协议汇聚审计信息，支持审计监控、管理审计、审计查询、支持审计提醒规则表达式设置。支持自定义审计备份，支持6个月及以上存储周期。 13.具备风险管理功能，可基于资产任务分布、漏洞排名、资产基线检查结果、弱口令检查结果形成风险总览视图，帮助客户快速了解当前资产的安全风险情况；支持按对象、风险类型的统计、TOP排名。） 14.具备风险管理功能，支持扫描的漏洞信息自动同步到漏洞源，支持漏洞数据的处置，包括：标记、评级、验证等；支持漏洞清洗规则的自定义设置。 15.具备安全检测功能，支持漏洞、安全基线、弱口令等扫描检测，支持添加扫描引擎与工具，支持自定义检测任务与周期性检测，灵活选择扫描时间、扫描对象、扫描引擎、扫描策略等，直观展示检测任务执行情况与检测结果；16.具备巡检管理功能，支持对资产创建周期性的巡检计划，支持巡检检查库，提供巡检报告；支持自动化运维根据资产建立检测项、脚本管理库，基于任务自动执行巡检脚本，自动生成巡检执行日志 17.具备变更、故障、升级、维修、维保等主要运维工作的业务场景管理，提供标准流程规范，支持流程自定义，提供相关工作记录、查询与分析，支持通知与执行跟踪； 18.支持用户安全设备、资产以及产品各模块的告警与异常事件统一汇聚，提供接入解析模板，支持在线编辑，提供告警与日志源管理； 19.提供告警分析规则，对告警与异常信息进行归并、静默、抑制等告警降噪与收敛，支持自定义预处理、标签、静默、抑制、处置、派单、分析、通知规则自定义添加； 20.支持告警分组合并，可以根据日历形式呈现自动合并分组，在日历中显示具体某天的告警发生次数，提高告警与响应的合理性与便捷性； 21.提供告警管理与智能响应，支持告警升降级、解除、误报、派单、通知、自动处置等操作，支持基于规则定义的自动化响应，支持响应规则的设置与定义； 22.支持告警查询、统计分析、告警跟踪，查看告警信息响应处置的状态与结果；支持多种告警通知方式包括：平台账号、钉钉、微信、短信、邮件等，支持平台语音通知告警； 23.具备流程管理功能，规范工作执行标准，提高工作协同，支持流程字典，流程群组设置。支持低代码拖拽式流程编排；支持流程自定义，包括状态定义、流程定义、实体定义、页面定义、触发器定义、验证器、SLA计算；支持逻辑控制，包括环节条件、条件设置、流转后状态设置。 24.提供处置任务的数据支持，包括：历史处置记录、资产关联数据等； 25.具备在线处置功能，支持SSH、RDP多种运维协议，支持文件上传及下载大不控制，支持共享控制、同屏监控、审批对象设置。 26.具备不同分类处置策略功能，支持不同类型的处置任务，进行不同策略集的设置； ★27.具备在线处置功能，支持操作会话管理，建立命令控制策略，可根据具体命令字符，对高危命令进行阻断；可进行模式控制，利用黑白名单控制访问，对临时的高危命令可进行二次审批。支持同屏监控并支持切断会话，支持处置操作过程会话录屏及会话回放，（投标文件中提供截图证明复印件（加盖投标供应商公章）） 28.支持运营分析、运营视图管理，可自定义运营视图，支持界面拖拉拽方式灵活定义各种分析报表视图，视图形式支持常见统计图、柱状图、饼状图、折线图等。 29.支持大展显示与管理，告警大屏、拓扑监控大屏、网络攻击态势大屏、资产安全态势大屏等，提供大屏轮播功能，可自定义轮播顺序与轮播间隔。 30.具备统一认证鉴权功能，权限设置采用“三权分立”原则，提供安全登录机制，支持账号口令、动态口令等组合身份验证，支持双因子鉴别，支持多次认证失败自动锁定账号，支持超时强制重新登录。 31.支持管理体系数字化建设，包括组织架构、管理制度、人员管理、系统建设管理等，实现流程化管理。支持制度制定、待发布、已发布、已废弃的过程管理，并提供通用制度模板 32.依据服务计划，明确计划周期、服务资产及执行人员，建设服务目录，构建服务任务，通过系统任务工单驱动服务工作执行； ·支持在线服务模式，统一服务入口，实现远程实时服务响应、共享技术资源； ·支持服务任务执行跟踪，服务过程可视可控可追溯，支持精细化服务管控，保障服务质量与服务安全； ·支持交互式服务管理，提供服务计划、服务任务、服务质量，提供服务评审，服务报告，量化服务质量成效； 33.信创支持：包括但不限于海光处理器，中科曙光系列服务器，银河麒麟、统信UOS、华为OPENEULER、等操作系统； 34.可基于告警自动给出智能分析及处置建议，可以基于自然语言对话进行信息检索，可自定义上传文件进行增强式知识学习能力。 |

- 注：1、为完成本项目所必需的未列入采购清单的其他配件投标供应商需无偿提供。

- ▲上表“产品名称”“数量”“单位”均为实质性条款，投标供应商改变“产品名称”“数量”“单位”的按无效标处理。

- （三）▲供货期限：采购人发出通知后90个日历天内供应商须完成货物的供货、安装、调试。试运行期3个月。

（四）交货要求：

1、▲交货地点：由乙方负责将货物运送至甲方指定地点（温州市范围内）。

2、中标供应商将产品送至采购单位指定的地点。无论采用何种运输方式，采取何种包装，产品必须完整安全按时到达交货地点。在运输过程中，需办理道路通行证或夜间运输的由中标供应商办理并承担费用，在运输途中、卸货中发生人身伤亡事故及货物损坏由中标供应商承担一切经济损失和法律责任。

（五）软件版权要求

1、本项目所采购的软硬件产品。供应商须保证采购人及其用户对供应商所提供的软硬件产品享有合法的使用权。供应商就本项目所使用软硬件产品，保证其合法性。

2、供应商须保证采购人及其用户单位在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3、供应商在项目定制化开发过程中取得的专利、软件著作权与采购人共同所有。

4、源代码定制开发部分，源代码版权属于采购人。

5、系统运行中所产生的数据，所有权归业主所有。

（六）产品质保及售后服务要求：

▲1、本项目所有产品的免费质保期为三年（含系统维护），自最终验收合格次日起计算。若货物另有高于合同约定的质保期期限或卖方投标文件另有承诺的按就高原则执行。

▲2、供应商提供的设备必须为未经使用的原厂行货，且需对设备质量“三包”，设备质量标准按原厂质量标准执行，原厂质量标准应满足有关国家标准、行业标准或通用标准；

3、质保期满后，卖方应继续承担技术支持、维修、保养和维修件和易损件的优惠供应。

4、在质保期内，系统或设备发生故障时，接到电话后即时响应，免费提供咨询、维修服务，确认需要派人到现场时，派遣技术人员乘坐最近一班交通工具到达现场，且一般故障排除时间不超过24个小时，如超过24小时无法解决问题，投标供应商需及时提供替代设备，保证设备正常运行。

5、质保期内因系统本身缺陷造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修。系统保质期内故障时间不得超过5天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。

6、在质保期结束前，须由供应商处工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修改。在修改之后，供应商应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

7、质保期结束后，供应商应保证以优惠价格优先对采购人进行系统技术支持和维护。

8、投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

9、完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

10、明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

（七）质量要求：

1、中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、安装、调试、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由中标供应商负责。

2、中标供应商所提供的产品必须符合行业的国家标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。

▲3、投标供应商所提供的货物应保证是全新的和未使用过的且原装合格正品。

4、中标供应商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

（八）工作范围：

根据采购文件要求，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、试运行、通过验收等；

3.完成各项安装、调试、检验、测试、培训等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.质保期内维保及维修及质保期后终身维修（除质保期后终身维修外以上其他工作内容的费用均包含在投标总价中）；

5.售后服务的措施及承诺。

（九）其他要求：

1、保留测试项的指标，采购人可在合同签订前要求中标供应商提供设备测试。如测试不满足采购文件要求，则视为投标供应商提供虚假材料，其投标无效，并按有关规定上报监管部门处理。

2、所有产品安装、调试、故障解决及后续因实际需求变更引起的重新配置工作均由中标供应商负责实施。

3、如采购文件中遗漏了本次项目所必须具备的设备、配件或服务，请投标供应商在投标文件中指出，并提出解决方案供参考；中标供应商有义务保证采购人该项目的完整，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致采购人设备无法正常操作，中标供应商须免费提供。

4、免费提供操作培训服务，并提供详细的培训计划及方案。投标供应商提供培训场所与设备进行本地化培训，培训内容应包括产品使用，维护管理等，并提供培训手册。乙方提供的培训次数不少于2次，培训期间乙方人员产生的相关费用自行支付。

5、最终用户保留对供应商所投产品的最终验收权利，一旦中标供应商所投产品的验收结果低于招标文件的性能和功能或者发现有虚假应标的现象，将中止支付货款没收履约保证金及中止合同并追究其相应的法律责任。

7、本次采购，供应商以采购清单为依据进行投标报价，结算时按实际发生的工程量进行结算。投标供应商可以自行前往项目所在地实地踏勘，了解现况，以取得准确报价。本次报价包含清单内所有工程量和服务和产品设计、供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、试运行、完毕通过验收的全部费用，且风险费用由承包人自行考虑，在报价中进行了综合考虑，任何有漏去一些分项内容将被视为其费用已包含在投标总价中。

8、当中标供应商提供的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且中标价不予调整。

9、中标供应商在签订合同时需提供采购文件要求的相关产品原厂服务承诺函。如原厂商无故不予授权，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

10、本项目所有端口都需向业主开放，涉及端口接入费用均由中标供应商支付，并需长期无偿提供软件系统的升级服务，并保持稳定性和兼容性，如未及时升级相关软件导致平台无法正常运行，所产生的费用均由中标供应商负责。

11、如相关设备或系统涉及需与上级平台进行对接的，涉及费用均由中标供应商支付，并无偿提供服务，并保持稳定性和兼容性。

12、安全保密要求。本次项目要求供应商建立可行的安全保密措施，提供对本项目的保密承诺，实施过程中接触的所有秘密，包括(但不限于)技术方案、过程文档及其他资料，无论是书面的、口头的、图形的、电磁的、光介质的或其他任何形式的信息，包括(但不限于)数据、模型、样品、草案、技术、方法、仪器设备和其他信息，同时承诺不向任何第三方透漏。为保障相关数据及应用安全，将在遵循国家相关法律法规的基础。

（十）附本项目设计说明，详见本节附件。

（十一）▲本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一标项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会投票，确定票数多的投标供应商获得中标候选供应商推荐资格，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

（十二）▲本项目采购预算263万元，投标供应商投标总报价超过采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

（十三）付款方式：详见合同条款。

（十四）验收：详见合同条款。

附件：设计说明

数据中心机房设计说明

一、项目概况

本项目为数据中心机房建设工程，机房区域总建筑面积约 144㎡（总面宽14.4m，总进深10m），功能分区包含主机房（IT机柜区）、动力配电间、运维值班室三大核心区域，整体设计严格遵循《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）等国家现行标准，满足B级数据中心的可用性、可靠性、安全性要求。

二、总体设计原则

1.合规性原则：所有设计方案100%符合国家及行业现行标准，满足消防、电气、暖通、结构等多专业规范要求。

2.可靠性原则：采用冗余设计，保障IT设备、供配电、制冷系统7×24小时不间断运行，满足B级数据中心容错级要求。

3.可扩展性原则：预留机柜、配电、制冷扩容空间，适配未来业务增长需求。

4.节能性原则：采用高效制冷、智能配电方案，降低PUE值，符合绿色数据中心建设要求。

5.安全性原则：满足防火、防雷、抗震、电磁屏蔽等安全要求，保障人员与设备安全。

三、功能分区与平面布局设计

（一）平面布局合规性依据

1.严格遵循《数据中心设计规范》GB 50174-2017第4.1节“机房组成与布局”要求，功能分区明确、流线清晰，避免交叉干扰：

2.主机房（IT机柜区）：机房核心区域，面积约 72㎡（面宽9.2m，进深7.84m），布置2组IT机柜列，每列12台IT机柜（IT机柜-01~IT机柜-11），配套精密配电柜、布线机柜，满足设备安装、运维操作空间要求。

3.动力配电间：紧邻主机房东侧，面积约 18㎡（面宽3.6m，进深5m），布置动力配电柜、UPS主机、电池组，缩短配电链路，降低线路损耗。

4.运维值班室：主机房西侧，面积约 30㎡（面宽2.66m，进深7.84m），作为运维监控、日常办公区域，实现人机分离，保障机房运行环境。

（二）布局细节设计

1.机柜布局：IT机柜采用冷热通道封闭设计，两列机柜面对面布置，形成冷通道，热通道靠两侧墙体，符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017第6.3节“气流组织”要求，提升制冷效率。

2.操作空间：机柜前维护通道宽度≥1.2m，后维护通道宽度≥0.8m，满足GB 50174-2017第4.3.4条要求“主机房内机柜或机架的间距应根据机柜或机架的物理尺寸、布置方式及维护检修的需要确定，机柜或机架正面相对排列时，其正面之间的距离不应小于 1200mm；机柜或机架背面与墙面、机柜或其它设备背面之间的距离不应小于 800mm。”，保障运维操作空间。

3.隔断与围护结构：主机房与值班室、动力间采用耐火玻璃隔断+轻质砖墙分隔，轻质砖墙按规范设置构造柱，满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第6.2.3条防火分隔要求，耐火极限≥1.0h。

4.机房外围护采用C75型轻钢龙骨+50mm厚防火保温岩棉+12.6mm厚防火彩钢板饰面，满足《数据中心设计规范》GB 50174-2017第5.1节“建筑结构”要求，具备防火、保温、隔音、防潮性能。

5.装修设计：

墙面：采用乳胶漆“一底二面”工艺，满足防潮、防尘、防火要求，符合《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2015要求。

地面：主机房采用防静电地板（设计隐含），高度≥300mm，满足线缆敷设、制冷送风要求；动力间、值班室采用防滑地砖/环氧地坪，满足承重、防尘要求。

门窗：采用防火门，耐火极限≥1.0h，满足消防疏散要求；玻璃隔断采用防火玻璃，耐火完整性≥1.0h。

四、供配电系统设计

（一）设计依据

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《数据中心设计规范》GB 50174-2017第8章“电气”、《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019。

（二）负荷计算与分级

1.IT设备负荷：24台机柜总IT负荷约322kW（规划AI服务器机柜4个，X86集群服务器机柜4个，利旧服务器机柜4个，信创HCI集群机柜9个，网络及布线机柜3个；精密空调单台65kW，4台总负荷200kW；照明等辅助负荷约3kW，总计算负荷约525kW。

2.负荷分级：IT设备、精密空调、UPS系统为特别重要负荷，按B级数据中心要求，采用双回路市电+UPS不间断电源+柴油发电机（预留）供电，保障不间断运行。

（三）配电系统方案

1.市电进线：由进线电源室引入两路10kV市电（或380V低压市电），经总配电柜分配至动力配电间UPS主机，满足B级数据中心容错要求

2.UPS配电：UPS输出至精密配电柜（精密配电柜-A，2台），为IT机柜、精密空调提供不间断电源；动力配电柜为精密空调、照明、新风、消防等设备供电

3.线缆设计：主机房内采用上走线/下走线桥架敷设，强电与弱电桥架分层布置，间距≥300mm，避免电磁干扰，符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017第8.4节“线缆敷设”要求。线缆采用阻燃、低烟、无卤、环保型电缆，满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）第10.1.10条防火要求。

4.接地系统：采用联合接地方式，接地电阻≤1Ω，满足《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《数据中心设计规范》GB 50174-2017第8.5节“防雷与接地”要求，包含工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地。

5.照明系统：主机房照度≥500lx，值班室≥300lx，动力间≥200lx，采用LED节能灯具，应急照明照度≥5lx，应急时间≥90min，符合《建筑照明设计标准》GB 50034-2013要求。

五、空调制冷系统设计

（一）设计依据

《数据中心设计规范》GB 50174-2017第6章“空气调节”、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012、《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008第5章“环境要求”。

（二）环境参数设计

主机房环境参数严格遵循B级数据中心要求：

- 温度：22℃~24℃（夏季），18℃~22℃（冬季），温度变化率≤5℃/h

- 相对湿度：40%~60%

- 洁净度：粒径≥0.5μm的粒子数≤18000粒/升

- 噪声：≤65dB（主机房），≤55dB（值班室）

（三）制冷系统方案

1.设备选型：主机房配置4台65kW精密空调，采用N+1冗余架构（3用1备），满足IT设备散热需求，适配冷热通道封闭设计，提升制冷效率。

2.气流组织：采用水平送风风方式，，机柜前送风、后回风，冷热通道完全隔离，避免冷热混合，降低PUE值，符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017第6.3.2条要求。

3.新风与排风：配置新风系统，新风量按机房总风量的10%~15%设计，满足人员呼吸、正压要求；配置排风系统，排除机房余热，保障室内压力稳定。

4.监控系统：精密空调接入机房环境监控系统，实时监测温度、湿度、运行状态，实现远程控制、故障报警，符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017第11章“监控与安全防护”要求。

六、消防系统设计

（一）设计依据

《数据中心设计规范》GB 50174-2017第9章“消防”、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013。

（二）消防系统方案

1.灭火系统：主机房、UPS间采用七氟丙烷气体灭火系统，采用全淹没灭火方式，灭火浓度8%，浸渍时间10min，满足《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005要求，不损伤IT设备。

2.火灾报警系统：配置烟感、温感探测器，采用吸气式感烟火灾探测器（早期预警），接入消防控制中心，实现火灾早期探测、报警、联动关闭空调、开启气体灭火。

3.防火分隔：机房区域与其他区域采用防火墙、防火门、防火玻璃分隔，耐火极限≥3.0h（防火墙）、≥1.0h（防火门/玻璃），符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）要求。

4.疏散设计：设置2个安全出口，疏散距离≤30m，疏散通道宽度≥1.2m，疏散指示标志、应急照明齐全，满足消防疏散要求。

5.消防设施：操作间配置手提式二氧化碳灭火器，满足《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005要求。

七、结构与建筑设计

（一）设计依据

《数据中心设计规范》GB 50174-2017第5章“建筑与结构”、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012（2012版）、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015版）。

（二）结构设计要求

1.楼面荷载：主机房楼面活荷载≥8.0kN/㎡，动力间≥10.0kN/㎡，满足机柜、UPS、电池组等设备承重要求，符合《数据中心设计规范》GB 50174-2017第5.2.1条要求。

2.抗震设计：按抗震设防烈度7度设计，重要设备采用抗震支架，符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014要求。

3.防水防潮：机房区域地面做防水处理，防水层高度≥1.8m，避免渗水、返潮，保障设备安全。

4.防雷设计：建筑按第二类防雷建筑物设计，防雷接地与联合接地系统共用，接地电阻≤1Ω，符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010要求。

八、监控与安防系统设计

（一）设计依据

《数据中心设计规范》GB 50174-2017第11章“监控与安全防护”、《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007。

（二）系统方案

1.环境监控系统：实时监测主机房温度、湿度、烟感、水浸、门禁、UPS、精密空调、配电柜等设备运行状态，实现远程监控、故障报警、数据记录，符合A级数据中心监控要求。

2.安防系统

- 门禁系统：采用刷卡+密码+人脸三重认证，记录人员出入信息，仅授权人员可进入主机房。

- 视频监控系统：全覆盖机房区域，监控存储时间≥90天，符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018要求。

- 入侵报警系统：主机房、动力间设置红外对射、震动探测器，实现非法入侵报警。

3.综合布线系统：采用万兆光纤+六类非屏蔽双绞线布线，满足IT设备高速数据传输需求，符合《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016要求，预留扩容空间。

九、合规性说明

本设计方案所有技术指标、系统架构、施工工艺均严格遵循以下国家现行标准，确保项目合规性：

1.《数据中心设计规范》GB 50174-2017

2.《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2024

3.《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

4.《低压配电设计规范》GB 50054-2011

5.《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

6.《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005

7.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

8.《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

9.《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021

十、总结

本数据中心机房设计方案以国家规范为核心，从平面布局、供配电、制冷、消防、结构、监控等多维度进行系统设计，满足B级数据中心的高可用性、高可靠性、高安全性要求，同时兼顾节能性、可扩展性，为IT设备提供稳定、安全、高效的运行环境，保障业务持续运行。

- 第五部分  评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法规特制定以下评标办法。

一. 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保编制质量、完成时间，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评

审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开商务（价格）标；对商务（价格）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。

▲2、如本项目第一次采购因有效投标供应商数量不足3家作流（废）标处理，根据《温州市市属国有企业采购管理办法》相关条款规定，采购人将重新组织采购。本项目属于国有企业采购项目，投标截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或《温州市市属国有企业采购管理办法》规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

▲3、若所有投标供应商投标报价均超出采购预算金额，本项目做流标处理。

4、询标：

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标供应商作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标供应商询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标供应商放弃询问核实机会的除外（投标供应商所留联系方式无法联系上、在规定的时限（30分钟）内投标供应商不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标内容及投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标供应商作出澄清、说明，不得接受投标供应商主动提出的澄清、说明。

（5）投标供应商不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标供应商在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

四、评标办法

1.本评标办法采用百分制综合评估法，技术资信70分（技术资信权值70%），商务（报价）30分（商务（报价）权值30%）。最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标供应商，将被推荐为中标候选人。

五、评分细则

1.  技术资信分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容评分的合计的算术平均值为各投标供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合情况 | 0-3分 | - 投标供应商具有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供1个得1分，最高得3分。 - 注：提供证书复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
|  |  | 0-2分 | - 投标供应商具有业务连续性管理体系认证、数据治理安全管理体系评价证书，每提供1个得1分，最高得2分。 - 注：提供证书复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 0-3分 | - 投标供应商自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有类似项目业绩的，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。注：提供业绩合同复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
| 3 | 投标产品的性能与需求 | 0-20分 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求（第四部分 采购内容及要求→二、采购内容及要求→（二）技术要求→“技术参数/规格” ）的吻合程度和偏差情况，是否能够满足采购文件要求，由评委根据投标供应商提供的“技术、商务偏离表”进行打分，全部满足要求的得20分；一般技术参数负偏离每项扣0.5分，标注“★”的重要条款、功能条款负偏离每项扣1分，扣完为止。注：“技术参数/规格”明确要求在投标文件中提供相应证明材料的，投标供应商须按要求提供，否则视为负偏离。 |
| 4 | 拟派项目团队情况 | 0-3分 | - 项目负责人具有高级工程师职称（信息技术系统集成相关专业）、网络工程师证书、通信工程师证书，每具备1项证书得1分，本项最高得3分。 - 注：提供有效的相关证书复印件加盖投标供应商公章及2026年3月以来任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
|  |  | 0-4分 | - 项目技术负责人具有网络工程师、IT服务项目经理、弱电系统集成项目经理、信息系统监理师，每具备1项证书得1分，本项最高得4分。 - 注：提供有效的相关证书复印件加盖投标供应商公章及2026年3月以来任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
|  |  | 0-4分 | - 3、项目组成员（不含项目负责人及项目技术负责人）中具有高级网络工程师、系统架构设计师、IT服务项目经理、信息系统项目管理师，每具备1项证书得1分，最高得4分。 注：提供有效的相关证书复印件加盖投标供应商公章及2026年3月以来任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明复印件加盖投标供应商公章，否则不予得分。 |
| 5 | 项目实施服务方案 | 0-8分 | - 根据投标供应商提出的项目实施计划、安全保证措施、质量保证措施、进度保证措施和环境保证措施等的合理性、可行性进行打分： - 合理性、可行性强得：8-5.4分； - 合理性、可行性一般得：5.3-2.7分； - 合理性、可行性差得：2.6-0分。 |
|  |  | 0-10分 | - 根据投标供应商提供项目产品供货、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、试运行等方案，以及组织机构、工作时间进度表、管理和协调方法等内容是否具体、详细、可行，有利于项目实施的情况等的合理性、可行性进行打分： - 合理性、可行性强得：10-6.8分； - 合理性、可行性一般得：6.7-3.4分； - 合理性、可行性差得：3.3-0分。 |
| 6 | 售后运维服务方案 | 0-8分 | - 根据投标供应商提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性和故障响应、服务保障措施、售后服务网点、应急保障措施等方面，由评委进行打分。 - 完全合理可行的8-5.4分； - 基本合理可行的5.3-2.7分； - 部分合理可行的2.6-0分。 |
| 7 | 培训方案 | 0-5分 | - 根据投标供应商提供的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行合理打分。 - 完全合理可行的5-3.4分； - 基本合理可行的3.3-1.7分； - 部分合理可行的1.6-0分。 |

评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本及相关证明材料原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

2、商务（报价）评分（30分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价;

1）有效投标供应商的投标价等于评标基准价时，其商务（报价）评分值为满分30分；

2）其他有效投标供应商的商务（报价）评分按以下公式计算：

商务（报价）得分=（评标基准价/投标供应商投标报价）×商务（报价）权值×100（四舍五入后保留小数2位）（商务（报价）权值为30%）

- 3）▲本项目采购预算263万元，投标供应商投标总报价超过采购预算金额的，其投标文件作无效标处理。

- 4）▲所有投标供应商商务报价均超采购预算金额，重新组织招标。

3、有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4、本次采购由评标委员会推荐一名中标候选供应商，并编写评审报告。评标委员会依据法律法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术资信分与商务分之和）高低进行排序，综合得分第一名的投标供应商推荐为中标候选供应商（综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同且报价相同的，则由评标委员会以少数服从多数的原则投票选择其中一名为名次优先者）。

六、定标办法

本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。

七、确定中标人

采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认一名中标供应商（即中标人）。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内在浙江企业采购信息服务网、温州国企采购平台及温州市交通发展集团有限公司网站等发布中标公告，公告期为3日。供应商有质疑（异议）的应在公告期内提出（以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑（异议）），对质疑答复不满的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市交通发展集团有限公司纪检监察室投诉。公告期内无供应商提出质疑（异议）的，采购人应当向中标人发出中标通知书，并在30日内按照采购文件和中标人投标文件的约定签订合同。

八、投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。